Содержание
31 Общая часть


31.1
Территория и климат


31.2.1 Общая характеристика систем теплоснабжения


31.2.2 Установленная и располагаемая мощность энергоисточников


41.2.3 Отпуск тепла и топливопотребление энергоисточника


41.2.3.1 Топливный баланс


51.2.4. Тепловые сети


61.3 Основные проблемы организации теплоснабжения


71.3.1 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения


71.4 Основные положения технической политики


71.5 Целевые показатели эффективности работы систем теплоснабжения


81.6 Состав документов схемы теплоснабжения


82. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах с. Лямбирь


82.1. Общие положения


92.2 Прогноз перспективной застройки


103. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.


103.1 Балансы мощности по отдельным теплоисточникам за 2015 год


103.2. Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки на перспективу до 2030 г. с выделением этапов в 2015-2020г.г., 2020-2025г.г., 2025-2030г.г., при развитии систем теплоснабжения.


103.2.1 Баланс располагаемой тепловой мощности по состоянию на 2020 г.


123.2.2. Баланс располагаемой тепловой мощности по состоянию на 2020-2025 г.г.


133.2.3. Баланс располагаемой тепловой мощности по состоянию на 2025-2030 г.г.


153.2.4.  Выводы о резервах (дефицитах) тепловой мощности существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки


164. Перспективные балансы теплоносителя


164.1. Перспективные объемы теплоносителя


194.2 Аварийные режимы подпитки тепловой сети


195. Предложения по строительству и реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.


195.1 Техническое перевооружение источников теплоснабжения в период с 2015 до 2020 г.г.


195. 1.1. Реконструкция котельной


206. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них


206.1 Общие положения


206.2 Структура предложений и проектов по теплоснабжению объектов перспективной застройки


206.2.1 Структура предложений


206.2.2 Предложение по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей для обеспечения перспективной нагрузки


216.2.3 Финансовая потребность для реализации проекта


256.3 Реконструкция тепловых сетей с оптимизацией диаметров трубопроводов


437 Перспективные топливные балансы


437.1. Перспективные топливные балансы источников теплоснабжения по котельной ООО «Лямбирские тепло-водо сети»


458 Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение


458.1 Общие положения


458.2 Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии


458.3. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей и сооружений на них


469 Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)


4610 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергий


4611 Решения по бесхозяйным тепловым сетям




1 Общая часть

1.1 Территория и климат
Лямбирское сельское поселение является административным центром Лямбирского района Республики Мордовия.

Лямбирское сельское поселение граничит:

· с севера - с Ромодановским муниципальным районом;

· с востока – с Кривозерьевским сельским поселением, Александровким сельским поселением;

· с юга – с Берсеневским сельским поселением;

· с юго-запада – с Пензятским сельским поселением;

· с запада – с Болотниковским сельским поселением;

· с северо-запада – с Саловским сельским поселением.

Современная средняя плотность населения по поселению – 101,50 чел/км2, при плотности населения района 39,5 чел/км2.

Площадь территории Лямбирского сельского поселения – 8 920 га, в том числе населенные пункты занимают 1 084 га (12,2 %).

В состав поселения входят 2 населенных пунктов: 

· с. Лямбирь (административный центр);

· с. Черемишево. 

Территория Лямбирского сельского поселения благоприятна для сельскохозяйственного производства.

По территории Лямбирского сельского поселения проходит федеральная трасса II категории Нижний Новгород-Саранск (Р-158).

Сельское поселение имеет устойчивые трудовые связи с Саранском. Близость к столичному городу создает  благоприятные условия пользования учреждениями обслуживания и образования для значительной части населения района.
1.2.1 Общая характеристика систем теплоснабжения

Теплоснабжение с. Лямбирь осуществляется от котельных ООО «Лямбирские тепло-водо сети» и ООО «Мордовкоммунэнерго». Котельные работает на природном газе. Тепловая мощность котельной «Центральная» 19,5 Гкал/ч, мощность котельной «СХТ» 4,128 Гкал/ч, что вполне достаточно для теплоснабжения всего посёлка. 

Общая установленная тепловая мощность источников с. Лямбирь, обеспечивающая балансы покрытия присоединенной тепловой нагрузки на конец 2015 года составила 10,593 Гкал/ч. Вся нагрузка покрывается двумя теплоснабжающими организациями - ООО «Мордовкоммунэнерго» и ООО «Лямбирские тепло-водо сети».
1.2.2 Установленная и располагаемая мощность энергоисточников

Мощность котельной, установленная по режимной карте, представлена в табл. 1.1. Резерв мощности имеется на котельной. 

Анализируя мощность котельных с. Лямбирь, было определено что располагаемая тепловая мощность котельной «Центральная» составляет –19,5 Гкал/ч, а котельной «СХТ» - 4,128 Гкал/ч. 

Таблица 1.1. Мощность котельной, установленная по режимной карте

	Ведомственная принадлежность
	
	Мощность котельной, Гкал/ч
	

	
	Наименование котельной, адрес.
	Установленная
	Располагаемая
	Подключенная
	Резерв (+)/дефицит (-), Гкал/ч

	ООО «Мордовкоммунэнерго»
	Котельная «Центральная»
	19,5
	19,5
	8,426
	11,074

	ООО «Лямбирские тепло-водо сети»
	Котельная «СХТ»
	4,128
	4,128
	2,167
	1,961


1.2.3 Отпуск тепла и топливопотребление энергоисточника 

Отпуск тепла с коллектора котельной «Центральная» составил в 2015 году 20149,308 Гкал. Отпуск тепла от котельной «СХТ» составил 5095,158 Гкал. В табл. 1.2. приведена динамика отпуска тепловой энергии котельных за 2013-2015 г.г. 

Таблица 1.2. Отпуск тепловой энергии котельными за 2013-2015 г.

	Наименование котельной
	По годам, Гкал

	
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.

	Котельная ООО «Мордовкоммунэнерго»
	20149,308
	20149,308
	20149,308

	Котельная ООО «Лямбирские тепло-водо сети»
	5095,158
	5095,158
	5095,158



[image: image1.png]25000

20000

® KotentbHan 000
«MOpAOBKOMMYHIHEPION

= KoTenbHas 000 «/lamGupckue
Tenno-soao cetm»





Рисунок 1.2 – Динамика отпуска тепловой энергии в сеть за 2013-2015 г.
1.2.3.1 Топливный баланс
Сведения по потреблению котельно-печного топлива по котельным с. Лямбирь в табл.1.3. Основным видом топлива для котельной является природный газ. 
Таблица 1.3. Баланс топлива по всем котельным с. Лямбирь за 2015 г.

	Наименование котельной
	Вид топлива
	Годовой расход натурального топлива, тыс. м3/год

	Котельная ООО «Мордовкоммунэнерго»
	Газ
	2772,33

	Котельная ООО «Лямбирские тепло-водо сети»
	Газ
	701,04


1.2.4. Тепловые сети

Общие характеристики тепловых сетей (протяженность в однотрубном исчислении и средний по материальной характеристике диаметр трубопровода) с. Лямбирь и их динамика представлена в табл. 1.4. Протяженность теплосети (на период начала их эксплуатации теплоснабжающей организацией ООО «Лямбирские тепло-водо сети» и ООО «Мордовкоммунэнерго») однотрубном исчислении составлял 8 519,19 м. Средний диаметр теплосети по материальной характеристике от котельной «Центральная» равен 0,113 м, а от котельной «СХТ» равен 0,084 м. Схемы тепловых сетей представлены в прил. 1.

Таблица 1.4. – Общие характеристики тепловых сетей
	Наименование теплоснабжающей и теплосетевой организации
	Протяженность трубопроводов тепловых сетей в однотрубном исчислении, м
	Средний (по материальной характеристике) наружный диаметр трубопроводов тепловых сетей, м
	Объем трубопроводов тепловых сетей, м3

	
	
	
	Отопительный период
	Летний период

	1
	2
	3
	4
	5

	Характеристика теплосети СЦТ в 2015 г.

	СЦТ от котельной «Центральная»
	4 963,10
	0,113
	547,69
	-

	СЦТ от котельной «СХТ»
	3 556,09
	0,084
	140,855
	-


Как отмечено выше, тепловые сети с. Лямбирь представлена структура тепловых сетей по их типу прокладки в таблице 1.5.

Таблица 1.5. - Структура тепловых сетей по их типу прокладки
	Наименование теплоснабжающей и теплосетевой организации
	Тип прокладки трубопроводов
	Протяж. Труб. тс в двухтрубном исчислении, м
	Сред. (по матер. характер.) наруж. диаметр труб. тс, м

	1
	2
	3
	4

	Котельная «Центральная»
	Надземная
	1 349,30
	0,139

	
	Подземная
	3 613,80
	0,088

	Котельная «СХТ»
	Надземная
	-
	-

	
	Подземная
	3 556,09
	0,084

	Всего
	Надземная
	1 349,30
	-

	
	Подземная
	7 169,89
	

	
	Итого
	8 519,19
	


Из таблицы видно, что на котельную «Центральная» приходится 73% доля тепловых сетей на подземный тип прокладки, а 27% на надземный тип прокладки. На котельную «СХТ» приходится 100% доля на подземный вид прокладки.

[image: image2.png]BHyTpeHHuii gnameTp Tpy6onposoaa, m

0,051
0,070
0,083
0,102
0,127
0,152
0,219

0,325

12085

600 800
MpoTAXeHHOCTb, M

1000

1200

1400





Рисунок 1.1. - Распределение протяженности т/с по диаметрам от котельной «Центральная»
Из рисунка 1.1. видно, что наибольшую протяженность имеют трубопроводы с условным диаметром Ду 152 мм, наименьшую – Ду 325 мм.
[image: image3.png]BHyTpeHHuii gnameTp Tpy6onposoaa, m

0,032
0,051
0,076
0,089

1054,93

0,108

0,219

0 200 400 600 800 1000 1200
MpoTAXeHHOCTb, M





Рисунок 1.2. - Распределение протяженности т/с по диаметрам от котельной «СХТ»
Из рисунка 1.2. видно, что наибольшую протяженность имеют трубопроводы с условным диаметром Ду 89 мм, наименьшую – Ду 32 мм.
1.3 Основные проблемы организации теплоснабжения

Основными проблемами организации теплоснабжения в с. Лямбирь являются: 

– предельный износ тепловых сетей, завышенные, как минимум, вдвое потери тепла и воды в тепловых сетях; 

– отсутствия налаженного гидравлического режима; 

– отсутствие средств автоматизации абонентских вводах; 

– точечное индивидуальное теплоснабжение квартир в многоэтажных жилых домах разбалансирующие внутридомовой разбор теплоносителя; 

– несанкционированный отбор теплоносителя потребителями на хозяйственные нужды.
1.3.1 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

По существующему тепловому балансу мощности источника теплоснабжения с. Лямбирь и договорной нагрузки потребителей, дефицит располагаемой тепловой мощности отсутствует. 

В с. Лямбирь работают две котельные. Располагаемая мощность источников составляет 23,628 Гкал/час, при этом нагрузка составляет 10,593 Гкал/час.
1.4 Основные положения технической политики

При разработке схемы теплоснабжения с. Лямбирь  нами предложены следующие группы предложений по источникам и тепловым сетям:
1. Развитие источников теплоснабжения в период с 2015 до 2020 г. 

– предлагается перевод потребителей, снабжающихся тепловой энергией от существующей котельной, на баланс вновь строящейся автоматизированной блочно-модульной котельной. На котельной предлагается установка водогрейных котлов, что даст снижение затрат на приготовления теплоносителя.  

2. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки. 

3. Реконструкция тепловых сетей с оптимизацией диаметров трубопроводов. 

4. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса. 

1.5 Целевые показатели эффективности работы систем теплоснабжения  

Существующее состояние теплоснабжения в с. Лямбирь зафиксировано в значениях базовых целевых показателей функционирования систем теплоснабжения городского поселения, определенно при анализе существующего положения. 

Целевые показатели разделены на две группы. В первую группу включены показатели формирующие прогноз перспективного спроса на тепловую мощность и тепловую энергию. 

Общее влияние прироста перспективной нагрузки к 2030 году определена на уровне 10,593 Гкал/час. 

Вторая группа показателей характеризует энергетическую эффективность теплоисточника: 

– количество тепловой энергии отпущенной в сеть – 25244,45 Гкал; 

– присоединенная тепловая нагрузка потребителей – 23,628 Гкал/ч; 

– величина собственных нужд – 0,07 Гкал/ч; 

– потери тепловой энергии в сеть – 0,54 Гкал/ч; 

– средневзвешенный срок службы оборудования;

– прогнозируемый расход топлива; 

– УРТ на отпуск тепловой энергии – 2922,29 т.у.т.; 

– коэффициент использования установленной тепловой мощности. 

Для тепловых сетей: 

– потери тепловой энергии в теплосети – 7,3% от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии. 

– Средний радиус теплоснабжения, [image: image5.png]


 – 2373,3 м.
1.6 Состав документов схемы теплоснабжения 

В соответствии с требованиями к схемам теплоснабжения, установленными Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 года № 154, в состав документов схемы теплоснабжения включены следующие разделы и приложения, составляющие обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения с. Лямбирь до 2030 года: 

Раздел 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения; 

Раздел 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения; 

Раздел 3. Электронная модель системы теплоснабжения; 

Раздел 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки; 

Раздел 5. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок; 

Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии; 

Раздел 7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них; 

Раздел 8. Перспективные топливные балансы; 

Раздел 9. Оценка надежности теплоснабжения; 

Раздел 10. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение; 

Раздел 11. Обоснование предложений по определению единых теплоснабжающих организаций; 

Раздел 12. Воздействие на окружающую среду.
2. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах с. Лямбирь
2.1. Общие положения

Прогноз спроса на тепловую энергию для перспективной застройки территории с. Лямбирь Лямбирьского муниципального района Республики Мордовия на период до 2030 г. определялся на основе утвержденного генерального плана: 

– в период до 2020 года – по генеральному плану в целях многоэтажного жилищного строительства с указанием площади жилых строений, а также по реестрам планируемых к строительству отдельных зданий: 

- многоэтажных жилых домов с указанием площади и объема жилых строений; 

- общественно-деловых зданий с указанием площади и объема зданий. 

– в период с 2020 г. до 2030 гг. по планам территориального развития на периоды 2020-2025 г.г., 2025-2030 г.г. с указанием площади и объема жилищного строительства. 
2.2 Прогноз перспективной застройки 

Прогноз спроса на тепловую энергию для перспективной застройки территории с. Лямбирь Лямбирьского муниципального района Республики Мордовия на период до 2030 г. определялся на основе утвержденного генерального плана:
Таблица 2.1 – Жилищный фонд системы централизованного теплоснабжения
	Наименование
	Базовый год 2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2025 г.
	Конец периода 2030 г.

	Жилищный фонд, м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 2.2 – Перспективный спрос на тепловую мощность (на отопительные цели), Гкал/ч
	Наименование
	Базовый год 2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2025 г.
	Конец периода 2030 г.

	Жилищный фонд, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Административно-бытовые здания, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Общеобразовательные школы и детские дошкольные учреждения, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	Объекты здравоохранения, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 2.3 - Прогноз перспективной застройки и тепловой нагрузки на период до 2030 г.
	№ п/п
	Наименование объекта (адрес, ж/д, админ., учеб., произв.)
	Способ подключения (СЦТ, индивидуальное)
	Ориентировочный срок ввода
	Характеристика здания
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Теплопотребление, Гкал/год

	
	
	
	
	Объем м³
	Площадь м²
	отопление
	ГВС
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Мкд 2 этажный, с. Б. Елховка, ул. им. В.Н. Имерякова, д. № 65
	ЦСТ
	-
	-
	1500
	0,17
	-
	-

	2
	Мкд 2 этажный, с. Б. Елховка, ул. им. В.Н. Имерякова, д. № 66
	ЦСТ
	-
	-
	1500
	0,17
	-
	-

	3
	Плоскостное спортивное сооружение
	ЦСТ
	-
	-
	4000
	-
	-
	-

	ВСЕГО:
	-
	7000
	0,34
	-
	-


3. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Резервы тепловой мощности в границах кварталов на основных магистралях рассчитаны с помощью электронной модели схемы теплоснабжения с. Лямбирь в Zulu 7.0.
3.1 Балансы мощности по отдельным теплоисточникам за 2015 год 

Перспективные балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей разработаны в соответствии с подпунктом 2 пункта 3 и пунктом 5 Требований к схемам теплоснабжения. Баланс тепловой мощности источника тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей составлен вариант развития системы теплоснабжения.

В первую очередь рассмотрены балансы тепловой мощности существующего оборудования источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии, сложившихся (установленных по утвержденным картам гидравлических режимов тепловых сетей). Установленные тепловые балансы в указанных годах являются базовыми и неизменными для всего дальнейшего анализа перспективных балансов последующих отопительных периодов. Данные балансы, а также установленная зона действия источника тепловой энергии, были определены перспективные тепловые нагрузки в соответствии с данными, представлены в первом разделе «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения
3.2. Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки на перспективу до 2030 г. с выделением этапов в 2015-2021г.г., 2021-2025г.г., 2025-2030г.г., при развитии систем теплоснабжения.
3.2.1 Баланс располагаемой тепловой мощности по состоянию на 2020 г.
На основании проведенных гидравлических расчетов и анализа тепловых нагрузок в зонах действия энергоисточников определено, что для обеспечения тепловых нагрузок возможна модернизация котельной, путем деления зон теплоснабжения – децентрализации котельных. 
Прогнозируемые приросты тепловых нагрузок за период с 2015 г. по 2020 г. включительно в зонах действия котельных, задействовано в схеме теплоснабжения по рассматриваемому варианту приведены в таблице 4.1.
Таблица 4.1. – Прогнозируемые к 2020 г. приросты тепловых нагрузок в зонах действия энергоисточников при развитии систем теплоснабжения, (Гкал/ч)

	Источник
	Располагаемая мощность на 2016 г.
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч на 2016 г.
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч на 2017 г.
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч на 2018 г.
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч на 2019 г.
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч на 2020 г.

	Котельная «Центральная»
	19,5
	8,426
	8,426
	8,426
	8,426
	8,426

	Котельная «СХТ»
	4,128
	2,167
	2,167
	2,167
	2,167
	2,167


Из таблицы 4.1. следует, что прирост тепловой нагрузки не ожидается. Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2020 г. представлены в табл. 4.2.

Таблица 4.2. – Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки на 2020 г. при развитии систем теплоснабжения (Гкал/ч)

	Источник
	Располагаемая мощность на 2016 г.
	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Собственные нужды источника, Гкал/ч
	Потери в тепловых сетях наиболее холодного месяца, Гкал/ч
	Резерв (+)

Дефицит (-)

	
	
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	
	
	

	Котельная «Центральная»
	19,5
	8,426
	8,426
	8,426
	8,426
	8,426
	0,39
	0,84
	9,844

	Котельная «СХТ»
	4,128
	2,167
	2,167
	2,167
	2,167
	2,167
	0,082
	0,2167
	1,6632


Анализ таблицы 4.2 показывает, что к 2020 г. суммарная расчетная присоединенная тепловая нагрузка по источникам теплоснабжения остается без изменения.

3.2.2. Баланс располагаемой тепловой мощности по состоянию на 2020-2025 г.г.
На основании проведенных гидравлических расчетов и анализа тепловых нагрузок в зонах действия энергоисточников определено, что для обеспечения тепловых нагрузок не требуется модернизация котельных. 

Прогнозируемые приросты тепловых нагрузок за период с 2020 г. по 2025 г. включительно в зонах действия котельных, задействовано в схеме теплоснабжения по рассматриваемому варианту приведены в таблице 4.3. 
Таблица 4.3. – Прогнозируемые к 2020 г. приросты тепловых нагрузок в зонах действия энергоисточников при развитии систем теплоснабжения, (Гкал/ч)

	Источник
	Располагаемая мощность на 2025 г.
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч на 2025 г.

	Котельная «Центральная»
	19,5
	8,426

	Котельная «СХТ»
	4,128
	2,167


Из таблицы 4.3. следует, что прирост тепловой нагрузки не ожидается. Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2025 г. представлены в табл. 4.4.

Таблица 4.4. – Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки на 2025 г. при развитии систем теплоснабжения (Гкал/ч)

	Источник
	Располагаемая мощность на 2025 г.
	Расчетная тепловая нагрузка на 2025 г., Гкал/ч
	Собственные нужды источника, Гкал/ч
	Потери в тепловых сетях наиболее холодного месяца, Гкал/ч
	Резерв (+)

Дефицит (-)

	Котельная «Центральная»
	19,5
	8,426
	0,39
	0,84
	9,844

	Котельная «СХТ»
	4,128
	2,167
	0,082
	0,2167
	1,6632


Анализ таблицы 4.4. показывает, что к 2025 г. суммарная расчетная присоединенная тепловая нагрузка по источникам теплоснабжения остается без изменения.
3.2.3. Баланс располагаемой тепловой мощности по состоянию на 2025-2030 г.г.
На основании проведенных гидравлических расчетов и анализа тепловых нагрузок в зонах действия энергоисточников определено, что для обеспечения тепловых нагрузок не требуется модернизация котельных.  

Прогнозируемые приросты тепловых нагрузок за период с 2020 г. по 2025 г. включительно в зонах действия котельных, задействовано в схеме теплоснабжения по рассматриваемому варианту приведены в таблице 4.5. 

Таблица 4.5. – Прогнозируемые к 2030 г. приросты тепловых нагрузок в зонах действия энергоисточников при развитии систем теплоснабжения, (Гкал/ч)

	Источник
	Располагаемая мощность на 2030 г.
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч на 2030 г.

	Котельная «Центральная»
	19,5
	8,426

	Котельная «СХТ»
	4,128
	2,167


Из таблицы 4.5. следует, что прирост тепловой нагрузки не ожидается. Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2030 г. представлены в табл. 4.6.
Таблица 4.6. – Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки на 2030 г. при развитии систем теплоснабжения (Гкал/ч)

	Источник
	Располагаемая мощность на 2030 г.
	Расчетная тепловая нагрузка на 2030 г., Гкал/ч
	Собственные нужды источника, Гкал/ч
	Потери в тепловых сетях наиболее холодного месяца, Гкал/ч
	Резерв (+)

Дефицит (-)

	Котельная «Центральная»
	19,5
	8,426
	0,39
	0,84
	9,844

	Котельная «СХТ»
	4,128
	2,167
	0,082
	0,2167
	1,6632


Анализ таблицы 4.6. показывает, что к 2030 г. суммарная расчетная присоединенная тепловая нагрузка по источникам теплоснабжения остается без изменения.
3.2.4.  Выводы о резервах (дефицитах) тепловой мощности существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки 

Значения резервов (дефицит) тепловой мощности источников теплоснабжения с. Лямбирь для развития системы теплоснабжения, отдельно по периодам реализации схемы теплоснабжения представлены в таблице 4.7. 

Таблица 4.7. – Резервы тепловой мощности на теплоисточниках с. Лямбирь
	Наименование варианта развития источников 
	Резерв (+) Дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч

	
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2025 г.
	2030 г.

	Котельная «Центральная»
	9,844
	9,844
	9,844
	9,844
	9,844
	9,844
	9,844

	Котельная «СХТ»
	1,6632
	1,6632
	1,6632
	1,6632
	1,6632
	1,6632
	1,6632


При положительном общем балансе располагаемой тепловой мощности теплоисточников и присоединенной тепловой нагрузки с. Лямбирь отсутствуют дефициты на теплоисточниках поселка на разных этапах.
4. Перспективные балансы теплоносителя
4.1. Перспективные объемы теплоносителя
Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника тепловой энергии до потребителя в зоне действия источника тепловой энергии, прогнозировалась исходя из следующих условий: 

– Регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от температуры наружного воздуха принято по регулированию отопительно-вентиляционной нагрузки с качественным методом регулирования с расчетными параметрами теплоносителя; 

– Расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом присоединения (подключения) суммарной тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий по наладке режимов в системе транспорта теплоносителя; 

– Расход теплоносителя на обеспечение нужд горячего водоснабжения потребителей в зоне открытой схемы теплоснабжения изменяется с темпом реализации проекта по переводу системы теплоснабжения на закрытую схему, в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении».
Перспективный баланс теплоносителя системы теплоснабжения приведен в табл. 4.1.
Таблица 4.1. Перспективный баланс теплоносителя системы теплоснабжения
	Показатель
	Единицы измерения
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2025 г.
	2030 г.

	Зона действия котельной «Центральная»

	Всего подпитка тепловой сети, вт.ч
	тонн/год
	7188,77
	7188,77
	7188,77
	7188,77
	7188,77
	7188,77
	7188,77

	На пусковое заполнение
	тонн/год
	636,96
	636,96
	636,96
	636,96
	636,96
	636,96
	636,96

	Годовые затраты и потери теплоносителя с утечками
	тонн/год
	7825,73
	7825,73
	7825,73
	7825,73
	7825,73
	7825,73
	7825,73

	Зона действия котельной «СХТ»

	Всего подпитка тепловой сети, вт.ч
	тонн/год
	1848,81
	1848,81
	1848,81
	1848,81
	1848,81
	1848,81
	1848,81

	На пусковое заполнение
	тонн/год
	163,81
	163,81
	163,81
	163,81
	163,81
	163,81
	163,81

	Годовые затраты и потери теплоносителя с утечками
	тонн/год
	2012,62
	2012,62
	2012,62
	2012,62
	2012,62
	2012,62
	2012,62


4.2 Аварийные режимы подпитки тепловой сети
При возникновении аварийной ситуации на любом участке магистрального трубопровода, возможно организовать обеспечение подпитки тепловой сети за счет использования существующих баков аккумуляторов и водопроводной сети.
5. Предложения по строительству и реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источника тепловой энергии разрабатываются в соответствии пунктом 10 и пунктом 41 Требований к схемам теплоснабжения. 

В связи с тем, что расширение зоны деятельности источника централизованного теплоснабжения, а также прироста тепловых нагрузок потребителей в существующей зоне действия источника с. Лямбирь предусматривается, предлагается провести мероприятия по повышению энергетической эффективности котельной.
5.1 Техническое перевооружение источников теплоснабжения в период с 2015 до 2020 г.г. 

5. 1.1. Реконструкция котельной
Котельные, находящаяся на балансе ООО «Лямбирские тепло-водо сети» и ООО «Мордовкоммунэнерго»  предназначены для теплоснабжения с. Лямбирь.

Эксплуатационный температурный график системы теплоснабжения 95/70 °С качественного регулирования. Перечень существующего оборудования представлен в таблице 6.1., 6.2.

Таблица – 6.1. Перечень существующего оборудования

	№,
	Тип
	Установленная мощность
	Год
	Температурный
	КПД по
	

	котла
	
	котла Гкал/час
	ввода
	график
	режимной карте
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Котельная «Центральная»
	

	1
	КВГ-7,56
	6,5
	1976
	95-70
	89%
	

	2
	КВГ-7,56
	6,5
	1976
	95-70
	89%
	

	3
	КВГ-7,56
	6,5
	1976
	95-70
	89%
	

	Котельная «СХТ»
	

	1
	Protherm Bizon 1600 NO
	1,376
	1976
	95-70
	89%
	

	2
	Protherm Bizon 1600 NO
	1,376
	1976
	95-70
	89%
	


	3
	Protherm Bizon 1600 NO
	1,376
	1976
	95-70
	89%
	


Таблица 6.2. Характеристика насосов 

	Тип насоса
	Кол-во, шт.
	Производительность, V,
	Напор, Н, м
	Мощность, кВт
	

	
	
	м3/ч
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Котельная «Центральная»
	

	Д 200/70
	2
	-
	-
	-
	

	Д 200/90
	1
	200
	90
	82
	

	К 90/55
	1
	90
	55
	30
	

	ВК-4/24
	2
	14,4
	24
	5,5
	

	ВК-20/30
	2
	20
	30
	3,5
	

	Насос Х60-50-160-У2
	1
	-
	-
	-
	

	НКУ-140
	1
	140
	49
	45
	

	Котельная «СХТ»
	

	WILO IL50/ 110-1,5/ 2-R
	5
	52.8
	13
	1.5
	

	WILO BL 100/150-18,5/2
	2
	200
	23,2
	18,5
	

	WILO TOP-S 50/7 DM
	2
	28
	7
	0,61
	


6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них 

6.1 Общие положения

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них разрабатываются в соответствии с подпунктом «д» пункта 4, пунктом 11 и пунктом 43 Требований к схемам теплоснабжения. 

В результате разработки в соответствии с пунктом 10 Требований к схеме теплоснабжения должны быть решены следующие задачи: 

– обоснование предложений по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения; 

– обоснование предложений по реконструкции тепловых сетей с уменьшением диаметра трубопроводов для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения; 

– обоснование предложений по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.
6.2 Структура предложений и проектов по теплоснабжению объектов перспективной застройки
6.2.1 Структура предложений
Предложения по реконструкции тепловых сетей сформированы в проекте развития схемы теплоснабжения с. Лямбирь. В связи с этим подробное описание проекта, которое  направлено на обеспечение теплоснабжения новых потребителей по существующим и вновь создаваемым тепловым сетям и сохранение теплоснабжения существующих потребителей от существующих тепловых сетей при условии надежности системы теплоснабжения. 
Более детальная и подробная классификация групп проектов представлена ниже.
6.2.2 Предложение по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей для обеспечения перспективной нагрузки
Предложения по реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей сформирована в группу: 

– реконструкция тепловых сетей с уменьшением диаметра теплопроводов для обеспечения надежной работы сетей до 2030 года. 

Проект «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежной работы теплопроводов с. Лямбирь на период до 2030 г.» охватывает комплекс мероприятий, направленных на реализацию задач по обеспечению бесперебойной работы на период до 2030 г. 

Согласно данному варианту развития схемы теплоснабжения предусматривается замена существующих тепловых сетей на новые в с. Лямбирь. 

6.2.3 Финансовая потребность для реализации проекта
Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию тепловых сетей осуществлялась по укрупненным показателям базисных стоимостей по видам строительства (УПР), укрупненным показателям сметной стоимости (УСС), укрупненным показателям базисной стоимости материалов, видов оборудования, услуг и видов работ. 

Базисные укрупненные нормы были приведены к ценам в 2015 г. и сопоставлены с проектами-аналогами, выполненными проектными организациями в составе проектов на капитальные ремонт (реконструкцию), для проектов тепловых сетей с использованием новых технических решений. 

В описании вида работ мелкие и сопутствующие операции не упоминаются, но показателями учтены. В показателях также учтены затраты на выгрузку материалов, изделий и конструкций, горизонтальное и вертикальное транспортирование их до места установки, монтажа и укладки. За базисные были приняты цены на материалы, оборудование действующие в 2015 г. 

В настоящем разделе приведены результаты подробной оценки финансовых потребностей для проекта рекомендуемого варианта (Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежной работы теплопроводов). 

6.3 Реконструкция тепловых сетей с оптимизацией диаметров трубопроводов 
Анализ результатов, разрабатываемых на каждый период гидравлических режимов подачи тепловой энергии выявили ряд участков тепловых сетей удельные падения давления (напора) в которых находится значительно ниже рекомендованных, что указывает на значительное завышение диаметров трубопроводов над необходимым. Данное обстоятельство приводит к росту как нормативных так и фактических потерь тепловой энергии в теплосети, а также к существенным затратам на текущий ремонт тепловых сетей. Реестр данных участков по годам их реконструкции представлен в таблице 6.3. 

Объем работ связанный с оптимизацией при реконструкции диаметров трубопроводов тепловых сетей формируют проект, и необходим для повышения эффективности теплоснабжения существующей тепловой нагрузки. Реализация данного мероприятия запланирована на период до 2017 г. 

Стоимость мероприятий, оцененной по выше приведенному способу составляет 41 924,62 тыс. руб. с НДС. Мероприятие проекта представлена в табл. 6.4. Реконструкция теплосети с оптимизацией пропускной способности и трассировки сети направленные на повышение эффективности теплоснабжения существующей нагрузки включает, в том числе и вводные участки. 
Таблица 6.3 – Реестр мероприятий проекта развития тепловых сетей котельной  с. Лямбирь
	Мероприятия
	Характеристики
	Период реконструкции

	1
	2
	3

	1. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-14 до ж/д ул. Ленина 40а
	Длина 107 м, надземная, с Ду 150 на Ду 76 , изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	2. Реконструкция участка тепловой сети от Котельной №2 до ТК-1
	Длина 35 м, надземная, с Ду 325 на Ду 219 , изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	3. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-8  до ТК-11
	Длина 9 м, надземная, с Ду 152 на Ду 102 , изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	4. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-11  до ТК-12
	Длина 95 м, подземная, с Ду 152 на Ду 83 , изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	5. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-1  до ТК-17
	Длина 25 м, надземная, с Ду 219 на Ду 152 , изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	6. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-17  до ТК-18
	Длина 21,6 м, надземная, с Ду 219 на Ду 152 , изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	7. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-18  до ТК-19
	Длина 150 м, надземная, с Ду 219 на Ду 108 , изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	8. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-28  до ТК-27
	Длина 75 м, подземная, с Ду 219 на Ду 102 , изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	9. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-39 до ТК-40
	Длина 40 м, надземная, с Ду 51 на Ду 102 , изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	10. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-39 до т. 1
	Длина 5 м, подземная, с Ду 51 на Ду 102 , изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	11. Реконструкция участка тепловой сети от т. 5  до ТК-50
	Длина 6 м, подземная, с Ду 150 на Ду 102 , изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	12. Реконструкция участка тепловой сети от т. 5  до ТК-49
	Длина 78 м, подземная, с Ду 150 на Ду 127 , изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	13. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-49 до ТК-48
	Длина 15 м, подземная, с Ду 150 на Ду 102 , изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	14. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-48 до ТК-46
	Длина 33 м, подземная, с Ду 150 на Ду 102 , изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	15. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-46 до ТК-45
	Длина 25 м, подземная, с Ду 150 на Ду 102 , изоляция минераловатные маты
	2016 г.


Продолжение таблицы 7.3.

	16. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-45 до ТК-44
	Длина 35 м, подземная, с Ду 150 на Ду 102 , изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	17. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-44 до ТК-43
	Длина 34 м, подземная, с Ду 150 на Ду 83 , изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	18. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-43 до ж/д ул. Ленина 59
	Длина 88 м, подземная, с Ду 150 на Ду 70 , изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	19. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-49 до ТК-54
	Длина 80 м, подземная, с Ду 219 на Ду 102 , изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	20. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-54 до ТК-56
	Длина 79,7 м, надземная, с Ду 219 на Ду 70 , изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	21. Реконструкция участка тепловой сети от т. 3  до ТК-62
	Длина 130 м, подземная, с Ду 83 на Ду 102 , изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	22. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-62 до ул. Ленина 1
	Длина 86 м, подземная, с Ду 150 на Ду 70 , изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	23. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-62 до ТК-61
	Длина 10 м, надземная, с Ду 150 на Ду 102 , изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	24. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-61 до ТК-60
	Длина 40 м, надземная, с Ду 150 на Ду 102 , изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	25. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-60 до ТК-59
	Длина 145 м, надземная, с Ду 150 на Ду 102 , изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	26. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-59 до т. 4
	Длина 25 м, надземная, с Ду 150 на Ду 83 , изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	27. Реконструкция участка тепловой сети от т. 6  до ТК-9
	Длина 24,8 м, подземная, с Ду 83 на Ду 102 , изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	28. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-5 до ТК-4
	Длина 100,63 м, подземная, с Ду 83 на Ду 51 , изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	29. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-4 до ТК-3
	Длина 183,19 м, подземная, с Ду 76 на Ду 51 , изоляция минераловатные маты
	2016 г.


Таблица 7.4. Финансовые потребности для реализации проекта в ценах 2015 г.
	Мероприятия 
	Характеристики
	Итого стоимость по расчетам с НДС, тыс. руб.
	Характеристика
	Длина участка, м
	Диаметр, мм
	Стоимость, тыс. руб.

	1. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-14 до ж/д ул. Ленина 40а
	Длина 107 м, надземная, с Ду 150 на Ду 76 , изоляция минераловатные маты
	1 869,84
	Новое строительство
	надземный
	107
	150
	1 869,84

	2. Реконструкция участка тепловой сети от Котельной №2 до ТК-1
	Длина 35 м, надземная, с Ду 325 на Ду 219 , изоляция минераловатные маты
	1 495,75
	Новое строительство
	надземный
	35
	219
	1 495,75



	3. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-8  до ТК-11
	Длина 9 м, надземная, с Ду 152 на Ду 102 , изоляция минераловатные маты
	240,45
	Новое строительство
	надземный
	9
	102
	240,45



	4. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-11  до ТК-12
	Длина 95 м, подземная, с Ду 152 на Ду 83 , изоляция минераловатные маты
	1 855,89
	Новое строительство
	подземный
	95
	83
	1 855,89



	5. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-1  до ТК-17
	Длина 25 м, надземная, с Ду 219 на Ду 152 , изоляция минераловатные маты
	891,39
	Новое строительство
	надземный
	25
	152
	891,39



	6. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-17  до ТК-18
	Длина 21,6 м, надземная, с Ду 219 на Ду 152 , изоляция минераловатные маты
	784,43
	Новое строительство
	надземный
	21,6
	152
	784,43



	7. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-18  до ТК-19
	Длина 150 м, надземная, с Ду 219 на Ду 108 , изоляция минераловатные маты
	4 007,45
	Новое строительство
	надземный
	150
	108
	4 007,45



	8. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-28  до ТК-27
	Длина 75 м, подземная, с Ду 219 на Ду 102 , изоляция минераловатные маты
	2 003,72
	Новое строительство
	подземный
	75
	102
	2 003,72



	9. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-39 до ТК-40
	Длина 40 м, надземная, с Ду 51 на Ду 102 , изоляция минераловатные маты
	1 068,65
	Новое строительство
	надземный
	40
	102
	1 068,65



	10. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-39 до т. 1
	Длина 5 м, подземная, с Ду 51 на Ду 102 , изоляция минераловатные маты
	133,58
	Новое строительство
	подземный
	5
	102
	133,58




Продолжение таблицы 7.4.

	11. Реконструкция участка тепловой сети от т. 5  до ТК-50
	Длина 6 м, подземная, с Ду 150 на Ду 102 , изоляция минераловатные маты
	160,30
	Новое строительство
	подземный
	6
	102
	160,30



	12. Реконструкция участка тепловой сети от т. 5  до ТК-49
	Длина 78 м, подземная, с Ду 150 на Ду 127 , изоляция минераловатные маты
	2 127,95
	Новое строительство
	подземный
	78
	127
	2 127,95



	13. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-49 до ТК-48
	Длина 15 м, подземная, с Ду 150 на Ду 102 , изоляция минераловатные маты
	400,74
	Новое строительство
	подземный
	15
	102
	400,74



	14. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-48 до ТК-46
	Длина 33 м, подземная, с Ду 150 на Ду 102 , изоляция минераловатные маты
	881,64
	Новое строительство
	подземный
	33
	102
	881,64



	15. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-46 до ТК-45
	Длина 25 м, подземная, с Ду 150 на Ду 102 , изоляция минераловатные маты
	667,91
	Новое строительство
	подземный
	25
	102
	667,91



	16. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-45 до ТК-44
	Длина 35 м, подземная, с Ду 150 на Ду 102 , изоляция минераловатные маты
	935,07
	Новое строительство
	подземный
	35
	102
	935,07



	17. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-44 до ТК-43
	Длина 34 м, подземная, с Ду 150 на Ду 83 , изоляция минераловатные маты
	664,21
	Новое строительство
	подземный
	34
	83
	664,21



	18. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-43 до ж/д ул. Ленина 59
	Длина 88 м, подземная, с Ду 150 на Ду 70 , изоляция минераловатные маты
	1 645,46
	Новое строительство
	подземный
	88
	70
	1 645,46



	19. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-49 до ТК-54
	Длина 80 м, подземная, с Ду 219 на Ду 102 , изоляция минераловатные маты
	2 137,30
	Новое строительство
	подземный
	80
	102
	2 137,30



	20. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-54 до ТК-56
	Длина 79,7 м, надземная, с Ду 219 на Ду 70 , изоляция минераловатные маты
	1 367,50
	Новое строительство
	надземный
	79,7
	70
	1 367,50



	21. Реконструкция участка тепловой сети от т. 3  до ТК-62
	Длина 130 м, подземная, с Ду 83 на Ду 102 , изоляция минераловатные маты
	3 473,12
	Новое строительство
	подземный
	130
	12
	3 473,12




Продолжение таблицы 7.4.
	22. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-62 до ул. Ленина 1
	Длина 86 м, подземная, с Ду 150 на Ду 70, изоляция минераловатные маты
	1 608,06
	Новое строительство
	подземный
	86
	70
	1 608,06



	23. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-62 до ТК-61
	Длина 10 м, надземная, с Ду 150 на Ду 102 , изоляция минераловатные маты
	267,16
	Новое строительство
	надземный
	10
	102
	267,16



	24. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-61 до ТК-60
	Длина 40 м, надземная, с Ду 150 на Ду 102 , изоляция минераловатные маты
	1 068,65
	Новое строительство
	надземный
	40
	102
	1 068,65



	25. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-60 до ТК-59
	Длина 145 м, надземная, с Ду 150 на Ду 102 , изоляция минераловатные маты
	3 873,86
	Новое строительство
	надземный
	145
	102
	3 873,86



	26. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-59 до т. 4
	Длина 25 м, надземная, с Ду 150 на Ду 83 , изоляция минераловатные маты
	488,39
	Новое строительство
	надземный
	25
	83
	488,39



	27. Реконструкция участка тепловой сети от т. 6  до ТК-9
	Длина 24,8 м, подземная, с Ду 83 на Ду 102 , изоляция минераловатные маты
	667,91
	Новое строительство
	подземный
	24,8
	102
	667,91



	28. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-5 до ТК-4
	Длина 100,63 м, подземная, с Ду 83 на Ду 51 , изоляция минераловатные маты
	1 815,63
	Новое строительство
	подземный
	100,63
	51
	1 815,63



	29. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-4 до ТК-3
	Длина 183,19 м, подземная, с Ду 76 на Ду 51 , изоляция минераловатные маты
	3 322,61
	Новое строительство
	подземный
	183,19
	51
	3 322,61



	Всего
	
	41 924,62
	
	
	
	
	41 924,62


6.4 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса 
В ходе анализа характеристик тепловых сетей, отчетности по проведению ремонтов, а также визуального осмотра установлен эксплуатационный ресурс тепловых сетей (год ввода или последней перекладки). Тепловые сети не увлеченные в проекты практически за период 2015-2030 г. отработают плановый ресурс 25 и более лет. В связи с этим на данный период разработан проект по реконструкции данных тепловых сетей. Участки и их характеристики представлены в табл. 7.5., 7.6.

Таблица 7.5. Реестр мероприятий проекта развития тепловых сетей с. Лямбирь
	Мероприятия
	Характеристики
	Период реконструкции

	1
	2
	3

	1. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-14 до ж/д ул. ул. Ленина, 14 "а"
	Длина 30 м, надземная, Ду 102, изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	2. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-14 до ТК-15
	Длина 15 м, подземная, Ду 102, изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	3. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-14 до ж/д ул. ул. Ленина, 14 "а"
	Длина 5 м, подземная, Ду 102, изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	4. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-14 до ТК-16
	Длина 12 м, подземная, Ду 70, изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	5. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-14 до ж/д ул. ул. Ленина, 14 "а"
	Длина 18 м, подземная, Ду 102, изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	6. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-14 до ж/д ул. ул. Ленина, 14 "а"
	Длина 50 м, подземная, Ду 51, изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	7. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-14 до ж/д ул. ул. Ленина, 14 "а"
	Длина 25 м, подземная, Ду 51, изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	8. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-14 до ж/д ул. ул. Ленина, 14 "а"
	Длина 33 м, подземная, Ду 70, изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	9. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-1 до ТК-2
	Длина 34 м, подземная, Ду 152, изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	10. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-2 до ТК-3
	Длина 75 м, подземная, Ду 102, изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	11. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-3 до ТК-4
	Длина 23 м, подземная, Ду 102, изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	12. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-4 до ж/д ул. ул. 40 лет Победы 32
	Длина 27 м, подземная, Ду 51, изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	13. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-4 до ж/д ул. ул. 40 лет Победы 24а
	Длина 40 м, подземная, Ду 70, изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	14. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-3 до ТК-5
	Длина 35 м, подземная, Ду 102, изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	15. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-5 до ж/д ул. ул. 40 лет Победы 24
	Длина 5 м, подземная, Ду 102, изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	16. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-5 до ж/д ул. ул. 40 лет Победы 27
	Длина 20 м, подземная, Ду 70, изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	17. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-5 до ТК-6
	Длина 15 м, подземная, Ду 102, изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	18. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-6 до ж/д ул. ул. 40 лет Победы 25
	Длина 5 м, подземная, Ду 102, изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	19. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-6 до ж/д ул. ул. 40 лет Победы 30
	Длина 15 м, подземная, Ду 102, изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	20. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-2 до ТК-7
	Длина 61 м, подземная, Ду 152, изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	21. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-7 до ж/д ул. ул. Ленина 40
	Длина 40 м, подземная, Ду 70, изоляция минераловатные маты
	2016 г.


Продолжение таблицы 7.5.

	22. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-7 до ТК-8
	Длина 5 м, подземная, Ду 152, изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	23. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-8 до ТК-9
	Длина 80 м, подземная, Ду 102, изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	24. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-9 до ж/д ул. ул. 40 лет Победы 26
	Длина 5 м, подземная, Ду 102, изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	25. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-9 до ТК-10
	Длина 20 м, подземная, Ду 102, изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	26. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-10 до ж/д ул. ул. 40 лет Победы 28
	Длина 40 м, подземная, Ду 70, изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	27. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-10 до ж/д ул. ул. 40 лет Победы 21
	Длина 64 м, подземная, Ду 70, изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	28. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-11 до ж/д ул. ул. 40 лет Победы 23
	Длина 6 м, подземная, Ду 51, изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	29. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-17 до ж/д ул. ул. Ленина 65
	Длина 30 м, подземная, Ду 70, изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	30. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-18 до ж/д ул. ул. Ленина 67
	Длина 110 м, подземная, Ду 70, изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	31. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-21 до ж/д ул. ул. Комсомольская 95
	Длина 10 м, подземная, Ду 51, изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	32. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-21 до ТК-22
	Длина 2 м, подземная, Ду 51, изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	33. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-22 до ж/д ул. ул. Комсомольская 103
	Длина 35 м, подземная, Ду 51, изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	34. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-22 до ж/д ул. ул. Комсомольская 99
	Длина 40 м, подземная, Ду 51, изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	35. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-31 до ТК-28
	Длина 31,8 м, подземная, Ду 152, изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	36. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-31 до ул. Ленина, 63 "а"
	Длина 55 м, подземная, Ду 83, изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	37. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-27 до ул. Комсомольская 91а
	Длина 6 м, подземная, Ду 70, изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	38. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-27 до ул. Комсомольская 89
	Длина 34 м, подземная, Ду 70, изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	39. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-28 до ТК-29
	Длина 40 м, подземная, Ду 102, изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	40. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-29 до ул. Комсомольская 91
	Длина 5 м, подземная, Ду 102, изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	41. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-29 до ТК-30
	Длина 50 м, подземная, Ду 102, изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	42. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-30 до ул. Комсомольская 93
	Длина 5 м, подземная, Ду 102, изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	43. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-30 до ул. Ленина 63
	Длина 62 м, подземная, Ду 102, изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	44. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-31 до ТК-32
	Длина 155 м, подземная, Ду 152, изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	45. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-32 до ТК-33
	Длина 20 м, подземная, Ду 76, изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	46. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-33 до ул. Ленина 61
	Длина 37 м, подземная, Ду 76, изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	47. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-32 до ТК-34
	Длина 10 м, подземная, Ду 102, изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	48. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-34 до ул. Комсомольская 81
	Длина 5 м, подземная, Ду 102, изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	49. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-34 до ТК-35
	Длина 44 м, подземная, Ду 102, изоляция минераловатные маты
	2016 г.


Продолжение таблицы 7.5.

	50. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-35 до ул. Комсомольская 83
	Длина 5 м, подземная, Ду 102, изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	51. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-35 до ТК-36
	Длина 45 м, подземная, Ду 102, изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	52. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-36 до ул. Комсомольская 85
	Длина 5 м, подземная, Ду 102, изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	53. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-36 до ТК-37
	Длина 67 м, подземная, Ду 102, изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	54. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-37 до ул. Комсомольская 87
	Длина 40 м, подземная, Ду 70, изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	55. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-37 до ТК-38
	Длина 84 м, надземная, Ду 102, изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	56. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-38 до ТК-39
	Длина 30 м, надземная, Ду 102, изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	57. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-39 до ТК-41
	Длина 70 м, подземная, Ду 51, изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	58. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-41 до ул. Садовая 1
	Длина 10 м, подземная, Ду 51, изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	59. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-37 до ул. Садовая 1б
	Длина 25 м, подземная, Ду 51, изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	60. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-40 до ул. Садовая 1а
	Длина 25 м, подземная, Ду 51, изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	61. Реконструкция участка тепловой сети от т. 1 до ул. Садовая 2
	Длина 45 м, подземная, Ду 51, изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	62. Реконструкция участка тепловой сети от т. 2 до ул. Комсомольская 96
	Длина 5 м, подземная, Ду 51, изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	63. Реконструкция участка тепловой сети от т. 2 до ТК-25
	Длина 40 м, подземная, Ду 51, изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	64. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-25 до ул. Комсомольская 98
	Длина 5 м, подземная, Ду 51, изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	65. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-25 до ул. Комсомольская 100
	Длина 25 м, подземная, Ду 51, изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	66. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-50  до ТК-51
	Длина 17 м, подземная, Ду 83, изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	67. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-51 до ул. Ленина 35
	Длина 5 м, подземная, Ду 51, изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	68. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-51  до ТК-52
	Длина 42 м, подземная, Ду 83, изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	69. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-52 до ул. Ленина 37
	Длина 10 м, подземная, Ду 51, изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	70. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-52 до ул. Ленина 39
	Длина 20 м, подземная, Ду 51, изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	71. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-52 до ул. Ленина 51
	Длина 40 м, подземная, Ду 83, изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	72. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-50  до ТК-53
	Длина 24 м, подземная, Ду 83, изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	73. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-53 до ул. Ленина 33
	Длина 10 м, подземная, Ду 51, изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	74. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-53 до ул. Ленина 31
	Длина 53 м, подземная, Ду 51, изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	75. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-48 до ул. Ленина 47
	Длина 10 м, подземная, Ду 51, изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	76. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-46 до ТК-47
	Длина 38 м, подземная, Ду 70, изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	77. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-47 до ул. Ленина 57
	Длина 10 м, подземная, Ду 51, изоляция минераловатные маты
	2016 г.


Продолжение таблицы 7.5.

	78. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-47 до ул. Ленина 53
	Длина 100 м, подземная, Ду 51, изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	79. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-45 до ул. Ленина 41
	Длина 25 м, подземная, Ду 51, изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	80. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-45 до ул. Ленина 45
	Длина 10 м, подземная, Ду 51, изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	81. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-44 до ул. Ленина 43
	Длина 25 м, подземная, Ду 51, изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	82. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-43 до ул. Ленина 55
	Длина 10 м, подземная, Ду 51, изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	83. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-54 до ул. Ленина 49
	Длина 40 м, подземная, Ду 51, изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	84. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-56 до ул. Ленина 15
	Длина 35 м, подземная, Ду 51, изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	85. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-61 до ул. Ленина 3
	Длина 10 м, подземная, Ду 51, изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	86. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-60 до ул. Ленина 5
	Длина 10 м, подземная, Ду 51, изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	87. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-59 до ул. Ленина 9а
	Длина 50 м, подземная, Ду 51, изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	88. Реконструкция участка тепловой сети от т. 3 до ТК-63
	Длина 70 м, подземная, Ду 83, изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	89. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-63 до ТК-64
	Длина 6 м, подземная, Ду 83, изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	90. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-64 до ул. Ленина 1б
	Длина 5 м, подземная, Ду 70, изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	91. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-64 до ул. Ленина 4
	Длина 115 м, подземная, Ду 70, изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	92. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-9 до ул. Гражданская 23
	Длина 57,05 м, подземная, Ду 76, изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	93. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-9 до ТК-10
	Длина 234,39 м, подземная, Ду 102, изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	94. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-10 до ул. Гражданская 22
	Длина 43,55 м, подземная, Ду 76, изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	95. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-10 до ул. Гражданская 21
	Длина 182,77 м, подземная, Ду 76, изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	96. Реконструкция участка тепловой сети от т. 6 до ТК-11
	Длина 140 м, подземная, Ду 89, изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	97. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-11 до ул. Гражданская 17
	Длина 19,89 м, подземная, Ду 76, изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	98. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-11 до ТК-12
	Длина 91,4 м, подземная, Ду 89, изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	99. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-12 до ул. Гражданская 18
	Длина 22,87 м, подземная, Ду 76, изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	100. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-12 до ТК-13
	Длина 105,8 м, подземная, Ду 89, изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	101. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-13 до ул. Гражданская 19
	Длина 20,14 м, подземная, Ду 76, изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	102. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-13 до ТК-14
	Длина 12,12 м, подземная, Ду 89, изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	103. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-14 до ул. Гражданская Д/с
	Длина 101,31 м, подземная, Ду 51, изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	104. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-14 до ул. Гражданская 20
	Длина 178,85 м, подземная, Ду 76, изоляция минераловатные маты
	2016 г.


Продолжение таблицы 7.5.
	105. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-7 до ул. Октябрьская 80
	Длина 14,48 м, подземная, Ду 76, изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	106. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-7 до ТК-8
	Длина 79,19 м, подземная, Ду 89, изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	107. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-8 до ул. Октябрьская 74
	Длина 17,76 м, подземная, Ду 76, изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	108. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-8 до ул. Октябрьская 80
	Длина 154,33 м, подземная, Ду 76, изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	109. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-7 до ТК-6
	Длина 374,79 м, подземная, Ду 89, изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	110. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-6 до ул. Пролетарская 2
	Длина 18,59 м, подземная, Ду 51, изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	111. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-6 до ул. Пролетарская 4
	Длина 58,4 м, подземная, Ду 32, изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	112. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-6 до ТК-5
	Длина 113,71 м, подземная, Ду 89, изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	113. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-5 до ул. Пролетарская 3
	Длина 19,58 м, подземная, Ду 51, изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	114. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-4 до ул. Пролетарская 1
	Длина 118,73 м, подземная, Ду 51, изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	115. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-3 до ул. Пролетарская 6
	Длина 19,62 м, подземная, Ду 32, изоляция минераловатные маты
	2016 г.

	116. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-3 до ул. Пролетарская 5
	Длина 93,07 м, подземная, Ду 32, изоляция минераловатные маты
	2016 г.


Таблица 7.6. Финансовые потребности для реализации проекта в ценах 2015 г.
	Мероприятия 
	Характеристики
	Итого стоимость по расчетам с НДС, тыс. руб.
	Характеристика
	Длина участка, м
	Диаметр, мм
	Стоимость, тыс. руб.

	1. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-14 до ж/д ул. ул. Ленина, 14 "а"
	Длина 30 м, надземная, Ду 102, изоляция минераловатные маты
	801,49
	Реконструкция
	надземная
	30
	102
	801,49

	2. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-14 до ТК-15
	Длина 15 м, подземная, Ду 102, изоляция минераловатные маты
	400,74
	Реконструкция
	подземная
	15
	102
	400,74

	3. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-14 до ж/д ул. ул. Ленина, 14 "а"
	Длина 5 м, подземная, Ду 102, изоляция минераловатные маты
	133,58
	Реконструкция
	подземная
	5
	102
	133,58

	4. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-14 до ТК-16
	Длина 12 м, подземная, Ду 70, изоляция минераловатные маты
	224,38
	Реконструкция
	подземная
	12
	70
	224,38

	5. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-14 до ж/д ул. ул. Ленина, 14 "а"
	Длина 18 м, подземная, Ду 102, изоляция минераловатные маты
	480,89
	Реконструкция
	подземная
	18
	102
	480,89

	6. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-14 до ж/д ул. ул. Ленина, 14 "а"
	Длина 50 м, подземная, Ду 51, изоляция минераловатные маты
	907,82
	Реконструкция
	подземная
	50
	51
	907,82

	7. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-14 до ж/д ул. ул. Ленина, 14 "а"
	Длина 25 м, подземная, Ду 51, изоляция минераловатные маты
	453,91
	Реконструкция
	подземная
	25
	51
	453,91

	8. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-14 до ж/д ул. ул. Ленина, 14 "а"
	Длина 33 м, подземная, Ду 70, изоляция минераловатные маты
	617,05
	Реконструкция
	подземная
	33
	70
	617,05

	9. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-1 до ТК-2
	Длина 34 м, подземная, Ду 152, изоляция минераловатные маты
	1 212,29
	Реконструкция
	подземная
	34
	152
	1 212,29

	10. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-2 до ТК-3
	Длина 75 м, подземная, Ду 102, изоляция минераловатные маты
	2 003,72
	Реконструкция
	подземная
	75
	102
	2 003,72

	11. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-3 до ТК-4
	Длина 23 м, подземная, Ду 102, изоляция минераловатные маты
	614,48
	Реконструкция
	подземная
	23
	102
	614,48

	12. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-4 до ж/д ул. ул. 40 лет Победы 32
	Длина 27 м, подземная, Ду 51, изоляция минераловатные маты
	490,22
	Реконструкция
	подземная
	27
	51
	490,22


Продолжение таблицы 7.6.
	13. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-4 до ж/д ул. ул. 40 лет Победы 24а
	Длина 40 м, подземная, Ду 70, изоляция минераловатные маты
	747,93
	Реконструкция
	подземная
	40
	70
	747,93

	14. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-3 до ТК-5
	Длина 35 м, подземная, Ду 102, изоляция минераловатные маты
	935,07
	Реконструкция
	подземная
	35
	102
	935,07

	15. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-5 до ж/д ул. ул. 40 лет Победы 24
	Длина 5 м, подземная, Ду 102, изоляция минераловатные маты
	133,58
	Реконструкция
	подземная
	5
	102
	133,58

	16. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-5 до ж/д ул. ул. 40 лет Победы 27
	Длина 20 м, подземная, Ду 70, изоляция минераловатные маты
	373,97
	Реконструкция
	подземная
	20
	70
	373,97

	17. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-5 до ТК-6
	Длина 15 м, подземная, Ду 102, изоляция минераловатные маты
	400,74
	Реконструкция
	подземная
	15
	102
	400,74

	18. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-6 до ж/д ул. ул. 40 лет Победы 25
	Длина 5 м, подземная, Ду 102, изоляция минераловатные маты
	133,58
	Реконструкция
	подземная
	5
	102
	133,58

	19. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-6 до ж/д ул. ул. 40 лет Победы 30
	Длина 15 м, подземная, Ду 102, изоляция минераловатные маты
	400,74
	Реконструкция
	подземная
	15
	102
	400,74

	20. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-2 до ТК-7
	Длина 61 м, подземная, Ду 152, изоляция минераловатные маты
	2 175,00
	Реконструкция
	подземная
	61
	152
	2 175,00

	21. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-7 до ж/д ул. ул. Ленина 40
	Длина 40 м, подземная, Ду 70, изоляция минераловатные маты
	747,93
	Реконструкция
	подземная
	40
	70
	747,93

	22. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-7 до ТК-8
	Длина 5 м, подземная, Ду 152, изоляция минераловатные маты
	178,28
	Реконструкция
	подземная
	5
	152
	178,28

	23. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-8 до ТК-9
	Длина 80 м, подземная, Ду 102, изоляция минераловатные маты
	2 137,30
	Реконструкция
	подземная
	80
	102
	2 137,30

	24. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-9 до ж/д ул. ул. 40 лет Победы 26
	Длина 5 м, подземная, Ду 102, изоляция минераловатные маты
	133,58
	Реконструкция
	подземная
	5
	102
	133,58

	25. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-9 до ТК-10
	Длина 20 м, подземная, Ду 102, изоляция минераловатные маты
	534,33
	Реконструкция
	подземная
	20
	102
	534,33

	26. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-10 до ж/д ул. ул. 40 лет Победы 28
	Длина 40 м, подземная, Ду 70, изоляция минераловатные маты
	747,93
	Реконструкция
	подземная
	40
	70
	747,93

	27. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-10 до ж/д ул. ул. 40 лет Победы 21
	Длина 64 м, подземная, Ду 70, изоляция минераловатные маты
	1 196,70
	Реконструкция
	подземная
	64
	70
	1 196,70


Продолжение таблицы 7.6.
	28. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-11 до ж/д ул. ул. 40 лет Победы 23
	Длина 6 м, подземная, Ду 51, изоляция минераловатные маты
	108,94
	Реконструкция
	подземная
	6
	51
	108,94

	29. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-17 до ж/д ул. ул. Ленина 65
	Длина 30 м, подземная, Ду 70, изоляция минераловатные маты
	560,95
	Реконструкция
	подземная
	30
	70
	560,95

	30. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-18 до ж/д ул. ул. Ленина 67
	Длина 110 м, подземная, Ду 70, изоляция минераловатные маты
	2 056,82
	Реконструкция
	подземная
	110
	70
	2 056,82

	31. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-21 до ж/д ул. ул. Комсомольская 95
	Длина 10 м, подземная, Ду 51, изоляция минераловатные маты
	181,56
	Реконструкция
	подземная
	10
	51
	181,56

	32. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-21 до ТК-22
	Длина 2 м, подземная, Ду 51, изоляция минераловатные маты
	36,31
	Реконструкция
	подземная
	2
	51
	36,31

	33. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-22 до ж/д ул. ул. Комсомольская 103
	Длина 35 м, подземная, Ду 51, изоляция минераловатные маты
	635,47
	Реконструкция
	подземная
	35
	51
	635,47

	34. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-22 до ж/д ул. ул. Комсомольская 99
	Длина 40 м, подземная, Ду 51, изоляция минераловатные маты
	726,25
	Реконструкция
	подземная
	40
	51
	726,25

	35. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-31 до ТК-28
	Длина 31,8 м, подземная, Ду 152, изоляция минераловатные маты
	1 140,98
	Реконструкция
	подземная
	31,8
	152
	1 140,98

	36. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-31 до ул. Ленина, 63 "а"
	Длина 55 м, подземная, Ду 83, изоляция минераловатные маты
	1 074,46
	Реконструкция
	подземная
	55
	83
	1 074,46

	37. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-27 до ул. Комсомольская 91а
	Длина 6 м, подземная, Ду 70, изоляция минераловатные маты
	112,19
	Реконструкция
	подземная
	6
	70
	112,19

	38. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-27 до ул. Комсомольская 89
	Длина 34 м, подземная, Ду 70, изоляция минераловатные маты
	635,74
	Реконструкция
	подземная
	34
	70
	635,74

	39. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-28 до ТК-29
	Длина 40 м, подземная, Ду 102, изоляция минераловатные маты
	1 068,65
	Реконструкция
	подземная
	40
	102
	1 068,65

	40. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-29 до ул. Комсомольская 91
	Длина 5 м, подземная, Ду 102, изоляция минераловатные маты
	133,58
	Реконструкция
	подземная
	5
	102
	133,58

	41. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-29 до ТК-30
	Длина 50 м, подземная, Ду 102, изоляция минераловатные маты
	1 335,82
	Реконструкция
	подземная
	50
	102
	1 335,82

	42. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-30 до ул. Комсомольская 93
	Длина 5 м, подземная, Ду 102, изоляция минераловатные маты
	133,58
	Реконструкция
	подземная
	5
	102
	133,58


Продолжение таблицы 7.6.
	43. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-30 до ул. Ленина 63
	Длина 62 м, подземная, Ду 102, изоляция минераловатные маты
	1 656,41
	Реконструкция
	подземная
	62
	102
	1 656,41

	44. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-31 до ТК-32
	Длина 155 м, подземная, Ду 152, изоляция минераловатные маты
	5 526,64
	Реконструкция
	подземная
	155
	152
	5 526,64

	45. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-32 до ТК-33
	Длина 20 м, подземная, Ду 76, изоляция минераловатные маты
	373,97
	Реконструкция
	подземная
	20
	76
	373,97

	46. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-33 до ул. Ленина 61
	Длина 37 м, подземная, Ду 76, изоляция минераловатные маты
	691,84
	Реконструкция
	подземная
	37
	76
	691,84

	47. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-32 до ТК-34
	Длина 10 м, подземная, Ду 102, изоляция минераловатные маты
	267,16
	Реконструкция
	подземная
	10
	102
	267,16

	48. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-34 до ул. Комсомольская 81
	Длина 5 м, подземная, Ду 102, изоляция минераловатные маты
	133,58
	Реконструкция
	подземная
	5
	102
	133,58

	49. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-34 до ТК-35
	Длина 44 м, подземная, Ду 102, изоляция минераловатные маты
	1 175,52
	Реконструкция
	подземная
	44
	102
	1 175,52

	50. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-35 до ул. Комсомольская 83
	Длина 5 м, подземная, Ду 102, изоляция минераловатные маты
	133,58
	Реконструкция
	подземная
	5
	102
	133,58

	51. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-35 до ТК-36
	Длина 45 м, подземная, Ду 102, изоляция минераловатные маты
	1 202,23
	Реконструкция
	подземная
	45
	102
	1 202,23

	52. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-36 до ул. Комсомольская 85
	Длина 5 м, подземная, Ду 102, изоляция минераловатные маты
	133,58
	Реконструкция
	подземная
	5
	102
	133,58

	53. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-36 до ТК-37
	Длина 67 м, подземная, Ду 102, изоляция минераловатные маты
	1 789,99
	Реконструкция
	подземная
	67
	102
	1 789,99

	54. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-37 до ул. Комсомольская 87
	Длина 40 м, подземная, Ду 70, изоляция минераловатные маты
	747,93
	Реконструкция
	подземная
	40
	70
	747,93

	55. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-37 до ТК-38
	Длина 84 м, надземная, Ду 102, изоляция минераловатные маты
	2 244,17
	Реконструкция
	надземная
	84
	102
	2 244,17

	56. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-38 до ТК-39
	Длина 30 м, надземная, Ду 102, изоляция минераловатные маты
	801,49
	Реконструкция
	надземная
	30
	102
	801,49

	57. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-39 до ТК-41
	Длина 70 м, подземная, Ду 51, изоляция минераловатные маты
	1 270,94
	Реконструкция
	подземная
	70
	51
	1 270,94

	58. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-41 до ул. Садовая 1
	Длина 10 м, подземная, Ду 51, изоляция минераловатные маты
	181,56
	Реконструкция
	подземная
	10
	51
	181,56

	59. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-37 до ул. Садовая 1б
	Длина 25 м, подземная, Ду 51, изоляция минераловатные маты
	453,91
	Реконструкция
	подземная
	25
	51
	453,91

	60. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-40 до ул. Садовая 1а
	Длина 25 м, подземная, Ду 51, изоляция минераловатные маты
	453,91
	Реконструкция
	подземная
	25
	51
	453,91

	61. Реконструкция участка тепловой сети от т. 1 до ул. Садовая 2
	Длина 45 м, подземная, Ду 51, изоляция минераловатные маты
	817,03
	Реконструкция
	подземная
	45
	51
	817,03


Продолжение таблицы 7.6.
	62. Реконструкция участка тепловой сети от т. 2 до ул. Комсомольская 96
	Длина 5 м, подземная, Ду 51, изоляция минераловатные маты
	90,78
	Реконструкция
	подземная
	5
	51
	90,78



	63. Реконструкция участка тепловой сети от т. 2 до ТК-25
	Длина 40 м, подземная, Ду 51, изоляция минераловатные маты
	726,25
	Реконструкция
	подземная
	10
	51
	726,25



	64. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-25 до ул. Комсомольская 98
	Длина 5 м, подземная, Ду 51, изоляция минераловатные маты
	90,78
	Реконструкция
	подземная
	5
	51
	90,78



	65. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-25 до ул. Комсомольская 100
	Длина 25 м, подземная, Ду 51, изоляция минераловатные маты
	453,91
	Реконструкция
	подземная
	25
	51
	453,91



	66. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-50  до ТК-51
	Длина 17 м, подземная, Ду 83, изоляция минераловатные маты
	332,11
	Реконструкция
	подземная
	17
	83
	332,11

	67. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-51 до ул. Ленина 35
	Длина 5 м, подземная, Ду 51, изоляция минераловатные маты
	90,78
	Реконструкция
	подземная
	5
	51
	90,78

	68. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-51  до ТК-52
	Длина 42 м, подземная, Ду 83, изоляция минераловатные маты
	820,50
	Реконструкция
	подземная
	42
	83
	820,50

	69. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-52 до ул. Ленина 37
	Длина 10 м, подземная, Ду 51, изоляция минераловатные маты
	181,56
	Реконструкция
	подземная
	10
	51
	181,56

	70. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-52 до ул. Ленина 39
	Длина 20 м, подземная, Ду 51, изоляция минераловатные маты
	363,13
	Реконструкция
	подземная
	20
	51
	363,13

	71. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-52 до ул. Ленина 51
	Длина 40 м, подземная, Ду 83, изоляция минераловатные маты
	781,43
	Реконструкция
	подземная
	40
	83
	781,43

	72. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-50  до ТК-53
	Длина 24 м, подземная, Ду 83, изоляция минераловатные маты
	468,86
	Реконструкция
	подземная
	24
	83
	468,86

	73. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-53 до ул. Ленина 33
	Длина 10 м, подземная, Ду 51, изоляция минераловатные маты
	181,56
	Реконструкция
	подземная
	10
	51
	181,56

	74. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-53 до ул. Ленина 31
	Длина 53 м, подземная, Ду 51, изоляция минераловатные маты
	962,28
	Реконструкция
	подземная
	53
	51
	962,28

	75. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-48 до ул. Ленина 47
	Длина 10 м, подземная, Ду 51, изоляция минераловатные маты
	181,56
	Реконструкция
	подземная
	10
	51
	181,56

	76. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-46 до ТК-47
	Длина 38 м, подземная, Ду 70, изоляция минераловатные маты
	710,54
	Реконструкция
	подземная
	38
	51
	710,54

	77. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-47 до ул. Ленина 57
	Длина 10 м, подземная, Ду 51, изоляция минераловатные маты
	181,56
	Реконструкция
	подземная
	10
	51
	181,56

	78. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-47 до ул. Ленина 53
	Длина 100 м, подземная, Ду 51, изоляция минераловатные маты
	1 815,63
	Реконструкция
	подземная
	100
	51
	1 815,63


Продолжение таблицы 7.6.
	79. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-45 до ул. Ленина 41
	Длина 25 м, подземная, Ду 51, изоляция минераловатные маты
	453,91
	Реконструкция
	подземная
	25
	51
	453,91

	80. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-45 до ул. Ленина 45
	Длина 10 м, подземная, Ду 51, изоляция минераловатные маты
	181,56
	Реконструкция
	подземная
	10
	51
	181,56

	81. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-44 до ул. Ленина 43
	Длина 25 м, подземная, Ду 51, изоляция минераловатные маты
	453,91
	Реконструкция
	подземная
	25
	51
	453,91

	82. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-43 до ул. Ленина 55
	Длина 10 м, подземная, Ду 51, изоляция минераловатные маты
	181,56
	Реконструкция
	подземная
	10
	51
	181,56

	83. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-54 до ул. Ленина 49
	Длина 40 м, подземная, Ду 51, изоляция минераловатные маты
	726,25
	Реконструкция
	подземная
	40
	51
	726,25

	84. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-56 до ул. Ленина 15
	Длина 35 м, подземная, Ду 51, изоляция минераловатные маты
	635,47
	Реконструкция
	подземная
	35
	51
	635,47

	85. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-61 до ул. Ленина 3
	Длина 10 м, подземная, Ду 51, изоляция минераловатные маты
	181,56
	Реконструкция
	подземная
	10
	51
	181,56

	86. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-60 до ул. Ленина 5
	Длина 10 м, подземная, Ду 51, изоляция минераловатные маты
	181,56
	Реконструкция
	подземная
	10
	51
	181,56

	87. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-59 до ул. Ленина 9а
	Длина 50 м, подземная, Ду 51, изоляция минераловатные маты
	907,82
	Реконструкция
	подземная
	50
	551
	907,82

	88. Реконструкция участка тепловой сети от т. 3 до ТК-63
	Длина 70 м, подземная, Ду 83, изоляция минераловатные маты
	1 270,94
	Реконструкция
	подземная
	70
	83
	1 270,94

	89. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-63 до ТК-64
	Длина 6 м, подземная, Ду 83, изоляция минераловатные маты
	108,94
	Реконструкция
	подземная
	6
	83
	108,94

	90. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-64 до ул. Ленина 1б
	Длина 5 м, подземная, Ду 70, изоляция минераловатные маты
	90,78
	Реконструкция
	подземная
	5
	70
	90,78

	91. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-64 до ул. Ленина 4
	Длина 115 м, подземная, Ду 70, изоляция минераловатные маты
	2 898,25
	Реконструкция
	подземная
	115
	70
	2 898,25

	92. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-9 до ул. Гражданская 23
	Длина 57,05 м, подземная, Ду 76, изоляция минераловатные маты
	1 034,91
	Реконструкция
	подземная
	57,05
	76
	1 034,91

	93. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-9 до ТК-10
	Длина 234,39 м, подземная, Ду 102, изоляция минераловатные маты
	6 278,33
	Реконструкция
	подземная
	234,39
	102
	6 278,33

	94. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-10 до ул. Гражданская 22
	Длина 43,55 м, подземная, Ду 76, изоляция минераловатные маты
	822,73
	Реконструкция
	подземная
	43,55
	76
	822,73

	95. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-10 до ул. Гражданская 21
	Длина 182,77 м, подземная, Ду 76, изоляция минераловатные маты
	3 575,04
	Реконструкция
	подземная
	182,77
	76
	3 575,04


Продолжение таблицы 7.6.
	96. Реконструкция участка тепловой сети от т. 6 до ТК-11
	Длина 140 м, подземная, Ду 89, изоляция минераловатные маты
	2 735,00
	Реконструкция
	подземная
	140
	89
	2 735,00

	97. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-11 до ул. Гражданская 17
	Длина 19,89 м, подземная, Ду 76, изоляция минераловатные маты
	373,97
	Реконструкция
	подземная
	19,89
	76
	373,97

	98. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-11 до ТК-12
	Длина 91,4 м, подземная, Ду 89, изоляция минераловатные маты
	1 797,29
	Реконструкция
	подземная
	91,4
	89
	1 797,29

	99. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-12 до ул. Гражданская 18
	Длина 22,87 м, подземная, Ду 76, изоляция минераловатные маты
	430,06
	Реконструкция
	подземная
	22,87
	76
	430,06

	100. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-12 до ТК-13
	Длина 105,8 м, подземная, Ду 89, изоляция минераловатные маты
	2 051,25
	Реконструкция
	подземная
	105,8
	89
	2 051,25

	101. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-13 до ул. Гражданская 19
	Длина 20,14 м, подземная, Ду 76, изоляция минераловатные маты
	392,67
	Реконструкция
	подземная
	20,14
	76
	392,67

	102. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-13 до ТК-14
	Длина 12,12 м, подземная, Ду 89, изоляция минераловатные маты
	234,43
	Реконструкция
	подземная
	12,12
	89
	234,43

	103. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-14 до ул. Гражданская Д/с
	Длина 101,31 м, подземная, Ду 51, изоляция минераловатные маты
	1 851,94
	Реконструкция
	подземная
	101,31
	51
	1 851,94

	104. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-14 до ул. Гражданская 20
	Длина 178,85 м, подземная, Ду 76, изоляция минераловатные маты
	3 347,01
	Реконструкция
	подземная
	178,85
	76
	3 347,01

	105. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-7 до ул. Октябрьская 80
	Длина 14,48 м, подземная, Ду 76, изоляция минераловатные маты
	280,48
	Реконструкция
	подземная
	14,48
	76
	280,48

	106. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-7 до ТК-8
	Длина 79,19 м, подземная, Ду 89, изоляция минераловатные маты
	1 346,28
	Реконструкция
	подземная
	79,19
	89
	1 346,28

	107. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-8 до ул. Октябрьская 74
	Длина 17,76 м, подземная, Ду 76, изоляция минераловатные маты
	336,57
	Реконструкция
	подземная
	17,76
	76
	336,57

	108. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-8 до ул. Октябрьская 80
	Длина 154,33 м, подземная, Ду 76, изоляция минераловатные маты
	2 898,25
	Реконструкция
	подземная
	154,33
	76
	2 898,25

	109. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-7 до ТК-6
	Длина 374,79 м, подземная, Ду 89, изоляция минераловатные маты
	7 325,90
	Реконструкция
	подземная
	374,79
	89
	7 325,90

	110. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-6 до ул. Пролетарская 2
	Длина 18,59 м, подземная, Ду 51, изоляция минераловатные маты
	344,97
	Реконструкция
	подземная
	18,59
	51
	344,97

	111. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-6 до ул. Пролетарская 4
	Длина 58,4 м, подземная, Ду 32, изоляция минераловатные маты
	931,98
	Реконструкция
	подземная
	58,4
	32
	931,98

	112. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-6 до ТК-5
	Длина 113,71 м, подземная, Ду 89, изоляция минераловатные маты
	2 227,07
	Реконструкция
	подземная
	113,71
	89
	2 227,07

	113. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-5 до ул. Пролетарская 3
	Длина 19,58 м, подземная, Ду 51, изоляция минераловатные маты
	363,13
	Реконструкция
	подземная
	19,58
	51
	363,13


Продолжение таблицы 7.6.
	114. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-4 до ул. Пролетарская 1
	Длина 118,73 м, подземная, Ду 51, изоляция минераловатные маты
	2 160,60
	Реконструкция
	подземная
	118,73
	51
	2 160,60

	115. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-3 до ул. Пролетарская 6
	Длина 19,62 м, подземная, Ду 32, изоляция минераловатные маты
	315,93
	Реконструкция
	подземная
	19,62
	32
	315,93

	116. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-3 до ул. Пролетарская 5
	Длина 93,07 м, подземная, Ду 32, изоляция минераловатные маты
	1 469,06
	Реконструкция
	подземная
	93,07
	32
	1 469,06

	Всего
	
	20 000,22
	
	
	
	
	20 000,22


7 Перспективные топливные балансы

Перспективные топливные балансы разработаны в соответствии подпунктом 6 пункта 3 и пунктом 23 Требований к схемам теплоснабжения. В результате разработки в соответствии с пунктом 23 Требований к схеме теплоснабжения должны быть решены следующие задачи: 
• установлены перспективные объемы тепловой энергии, вырабатываемой на всех источниках тепловой энергии, обеспечивающие спрос на тепловую энергию и теплоноситель для потребителей, на собственные нужды котельных, на потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям;
 • установлены объемы топлива для обеспечения выработки тепловой энергии на каждом источнике тепловой энергии;
 • установлены показатели эффективности использования топлива и предлагаемого к использованию теплоэнергетического оборудования.
7.1. Перспективные топливные балансы источников теплоснабжения по котельной ООО «Лямбирские тепло-водо сети»
При прогнозировании необходимого количества топлива для котельной с. Лямбирь рассматривался вариант обеспечения тепловой нагрузки от существующей котельной с наилучшими показателями работы (в частности – удельный расход топлива на отпуск тепла) или строительство новых котельных. 

Прогнозы по отпускаемой тепловой энергии и топливопотреблению рассматривалась по котельной, которая задействована в схеме теплоснабжения, со следующим допущением: отпуск тепловой энергии ведомственной котельной остаётся на уровне базового года. Перспективное значение удельных расходов топлива на отпуск тепловой энергии приведено и в таблице 7.1.
Таблица 7.1. Перспективные плановые значения удельных расходов топлива на отпуск тепловой энергии
	Показатель
	Единицы измерения
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2025 г.
	2030 г.

	Зона действия котельной «Центральная»

	Отпуск тепловой энергии
	Гкал
	1243,78
	1243,78
	1243,78
	1243,78
	1243,78
	1243,78
	1243,78

	НУР топлива
	кг.у.т.
	167,702
	167,702
	167,702
	167,702
	167,702
	167,702
	167,702

	Зона действия котельной «СХТ»

	Отпуск тепловой энергии
	Гкал
	7610,95
	7610,95
	7610,95
	7610,95
	7610,95
	7610,95
	7610,95

	НУР топлива
	кг.у.т.
	167,702
	167,702
	167,702
	167,702
	167,702
	167,702
	167,702


8 Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 
8.1 Общие положения 

Оценка инвестиций и анализ ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения разрабатываются в соответствии подпунктом «ж» пункта 4, пунктом 13 и пунктом 48 «Требований к схемам теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 года. 

В соответствии с пунктами 13 и 48 Требований к схеме теплоснабжения должны быть разработаны и обоснованы: 

– предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе; 

– предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей и тепловых пунктов на каждом этапе; 

– предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности.
8.2 Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии

Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии сформированы на основе мероприятия, прописанного в Обосновывающих материалах к схеме теплоснабжения. 
Капитальные вложения в техническое перевооружение котельных с. Лямбирь представлены в таблице 8.1. Общая потребность в финансировании проекта составляет 8 504,768 руб. в т.ч. стоимость приобретенного оборудования.
Таблица 8.1. Финансовые потребности в реализацию проекта по техническому перевооружению котельной с. Лямбирь.

	Наименование объекта
	Мероприятия
	Год ввода в эксплуатацию
	Финансовые потребности, тыс. руб., без НДС

	Котельная «Центральная»
	Реконструкция теплового пункта, замена теплообменного оборудования, установка котла на нужды ГВС в летний период
	2019-2021 гг.
	2 492,264

	
	Замена котла  КВГ-7,56 на котел  КВГМ-7,56
	2019-2021 гг.
	6 012,504

	ИТОГО
	8 504,768


8.3. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей и сооружений на них

Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию и новое строительство тепловых сетей осуществлялась по укрупненным показателям базисных стоимостей по видам строительства (УПР), укрупненным показателям сметной стоимости (УСС), укрупненным показателям базисной стоимости материалов, видов оборудования, услуг и видов работ. 

Полная сметная стоимость каждого проекта приведена в таблице 8.2. Согласно данной таблице полная стоимость проектов в ценах 2015 г. без учета НДС составляет 161 677,651 тыс. руб.
 Таблица 8.2. Финансовые потребности в реализацию проектов по развитию системы теплоснабжения части тепловых сетей (тыс. руб. без учетом НДС в ценах 2015 г.)
	Наименование проекта
	Период реализации проекта
	Стоимость мероприятия в ценах 2015 г., с НДС, тыс. руб.

	Реконструкция теплового пункта, замена теплообменного оборудования, установка котла на нужды ГВС в летний период
	2019-2021 гг.
	2 492,264

	Замена котла  КВГ-7,56 на котел  КВГМ-7,56
	2019-2021 гг.
	6 012,504

	Реконструкция трубопровода ГВС
	2019-2021 гг.
	3 926,242

	Замена изоляции тепловых сетей скорлупами из ППУ
	2019-2021 гг.
	1 783,656

	Реконструкция тепловых сетей с оптимизацией диаметров трубопровода
	2016-2020 г.г.
	41 924,62

	Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием срока эксплуатации
	2016-2020 г.г.
	110 944,55

	ИТОГО
	
	167083,836


9 Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

В схеме теплоснабжения установлена следующая зона действия изолированных систем теплоснабжения (см. «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»). Зона действия, образованная на базе источника тепловой энергии котельной ООО «Лямбирские тепло-водо сети». Тепловые сети в рассматриваемой зоне деятельности находятся в хозяйственном ведение и эксплуатируются ООО «Лямбирские тепло-водо сети». Перспективная зона деятельности энергоисточников сохраняется до 2030 года в основном в границах, действующих на 01.01.2015 года. 

10 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергий 
Основным источником теплоснабжения во всем рассматриваемом периоде являются котельная ООО «Лямбирские тепло-водо сети», на которые в 2015 году приходится 100% присоединенной нагрузки жилых и общественных зданий с. Лямбирь.
11 Решения по бесхозяйным тепловым сетям 

На 2015 год тепловые сети по которым осуществляется транспортировка тепловой энергии до потребителя находятся в собственности с. Лямбирь. Отдельные вводные участки на балансе организаций.
1

_1582443159.xls
Диаграмма1

		2013 г.		2013 г.

		2014 г.		2014 г.

		2015 г.		2015 г.



Котельная ООО «Мордовкоммунэнерго»

Котельная ООО «Лямбирские тепло-водо сети»

20149.308

5095.158

20149.308

5095.158

20149.308

5095.158



Лист1

				Котельная ООО «Мордовкоммунэнерго»		Котельная ООО «Лямбирские тепло-водо сети»

		2013 г.		20149.308		5095.158

		2014 г.		20149.308		5095.158

		2015 г.		20149.308		5095.158

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






