Приложение                                                                             к решению Совета депутатов Аксеновского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия		от  16.03.2018 №42

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Содержание

1 Общая часть	3

1.1	Территория и климат	3

1.2.1 Общая характеристика систем теплоснабжения	4

1.2.2 Установленная и располагаемая мощность энергоисточников	4

1.2.3 Отпуск тепла и топливопотребление энергоисточника	4

1.2.3.1 Топливный баланс	5

1.2.4. Тепловые сети	5

1.3 Основные проблемы организации теплоснабжения	7

1.3.1 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	7

1.4 Основные положения технической политики	7

1.5 Целевые показатели эффективности работы систем теплоснабжения	7

1.6 Состав документов схемы теплоснабжения	8

2. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах с. Аксеново	8

2.1. Общие положения	8

2.2 Прогноз перспективной застройки	9

3. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.	9

3.1 Балансы мощности по отдельным теплоисточникам за 2015 год	9

3.2. Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки на перспективу до 2030 г. с выделением этапов в 2015-2020г.г., 2020-2025г.г., 2025-2030г.г., при развитии систем теплоснабжения.	10

3.2.1 Баланс располагаемой тепловой мощности по состоянию на 2020 г.	10

3.2.2. Баланс располагаемой тепловой мощности по состоянию на 2020-2025 г.г.	11

3.2.3. Баланс располагаемой тепловой мощности по состоянию на 2025-2030 г.г.	11

3.2.4.  Выводы о резервах (дефицитах) тепловой мощности существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки	12

4. Перспективные балансы теплоносителя	12

4.1. Перспективные объемы теплоносителя	12

4.2 Аварийные режимы подпитки тепловой сети	15

5. Предложения по строительству и реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.	15

5.1 Техническое перевооружение источников теплоснабжения в период с 2015 до 2020 г.г.	15

5. 1.1. Реконструкция котельной	15

6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них	16

6.1 Общие положения	16

6.2 Структура предложений и проектов по теплоснабжению объектов перспективной застройки	16

6.2.1 Структура предложений	16

6.2.2 Предложение по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей для обеспечения перспективной нагрузки	16

6.2.3 Финансовая потребность для реализации проекта	16

6.3 Реконструкция тепловых сетей с оптимизацией диаметров трубопроводов	18

7 Перспективные топливные балансы	23

7.1. Перспективные топливные балансы источников теплоснабжения по котельной ООО «Лямбирские тепло-водо сети»	23

8 Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	25

8.1 Общие положения	25

8.2 Инвестиции в техническое перевооружение котельных с. Аксеново	25

8.3. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей и сооружений на них	25

9 Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	26

10 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергий	26

11 Решения по бесхозяйным тепловым сетям	26

1 Общая часть

  - Территория и климат

Аксеновское сельское поселение является административно-хозяйственной единицей Лямбирского района Республики Мордовия с административным центром в селе Аксеново.

Аксеновское сельское  поселение расположено в северо-восточной части Лямбирского района, занимает территорию 4206 га. Граничит с Ромодановским муниципальным районом, Большеелховским сельским поселением, Татарско-Тавлинским сельским поселением. Протяженность территории сельского поселения с севера на юг – около 11,6 км, с запада на восток  около 8,75 км. Центральная усадьба – с. Аксеново  расположено на расстоянии 28 км от райцентра с. Лямбирь.

Границы Аксеновского сельского поселения установлены в соответствии с Законом Республики Мордовия от 01.10.2008 г. №90-3 «Об установлении границ муниципальных образований Лямбирского района, муниципального образования Лямбирский район и наделения их статусом  сельского  поселения и муниципального района», Законом Республики Мордовия от 28.12.2004 г. №122-3 «О внесении изменений в закон «Об установлении границ  муниципальных образований Лямбирского района, муниципального образования Лямбирский район и наделения их статусом  сельского  поселения и муниципального района»  и схемой территориального планирования района.

Численность населения, по данным администрации Аксеновского сельского поселения,  составляет 1636 чел. (2014 г.). В состав территории  поселения входят исторически сложившиеся населенные пункты:  село Аксеново и с.Инят. К ним прилегают сельскохозяйственные угодья, земли сельхоз. производства, земли общего пользования, территории природопользования.

Рядом с селом проходит автомобильная дорога межмуниципального значения 1Р-178 «Саранск-Ульяновск». Железная дорога проходит в трех километрах от села.  Так же в поселении имеется ряд  местных дорог.

Основное распределение земельного фонда Аксеновского сельского поселения приходится на земли сельскохозяйственного назначения.

Территория поселения по природным условиям относится к  агроклиматическому району. В целом, климатические условия района благоприятны для роста и развития всех основных районированных сельскохозяйственных культур.

В поселении имеются необходимые условия для дальнейшего развития экономики и социальной сферы.

Объекты социального значения:

- администрация;

- средняя школа ;

- ФАП ;

- почта;

- сельский клуб;

- библиотека;

- магазины;

- мечети.

Вместе с тем существуют проблемы, которые требуют особого внимания и поддержки со стороны администрации Лямбирского района, содействия Министерств и Ведомств Республики Мордовия.

1.2.1 Общая характеристика систем теплоснабжения

Теплоснабжение с. Аксеново осуществляется от котельной ООО «Лямбирские тепло-водо сети». Котельная работает на природном газе. Тепловая мощность котельной 1,1 Гкал/ч вполне достаточна для теплоснабжения всего посёлка.

Общая установленная тепловая мощность источников с. Аксеново, обеспечивающая балансы покрытия присоединенной тепловой нагрузки на конец 2015 года составила 0,779 Гкал/ч. Вся нагрузка покрывается одной теплоснабжающей организацией - ООО «Лямбирские тепло-водо сети».

1.2.2 Установленная и располагаемая мощность энергоисточников

Мощность котельной, установленная по режимной карте, представлена в табл. 1.1. Резерв мощности имеется на котельной.

Анализируя мощность котельной с. Аксеново, было определено что располагаемая тепловая мощность котельной поселка составляет –1,1 Гкал/ч.

Таблица 1.1. Мощность котельной, установленная по режимной карте

| Ведомственная принадлежность |  | Мощность котельной, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование котельной, адрес. | Установленная | Располагаемая | Подключенная | Резерв (+)/дефицит (-), Гкал/ч |
| ООО «Лямбирские тепло-водо сети» | Котельная | 1,1 | 1,1 | 0,779 | 0,321 |

1.2.3 Отпуск тепла и топливопотребление энергоисточника

Отпуск тепла с коллектора котельной с. Аксеново составил в 2015 году 1831,63 Гкал. В табл. 1.2. приведена динамика отпуска тепловой энергии котельной за 2013-2015 г.г.

Таблица 1.2. Отпуск тепловой энергии котельными за 2013-2015 г.

| Наименование котельной | По годам, Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| Котельная ООО «Лямбирские тепло-водо сети» | 1831,63 | 1831,63 | 1831,63 |

Рисунок 1.2 – Динамика отпуска тепловой энергии в сеть за 2013-2015 г.

Сведения по потреблению котельно-печного топлива по котельным с. Аксеново в табл.1.3. Основным видом топлива для котельной является природный газ.

1.2.3.1 Топливный баланс

Сведения по потреблению котельно-печного топлива по котельной с. Аксеново в табл.1.3. Основным видом топлива для котельной является природный газ.

Таблица 1.3. Баланс топлива по всем котельным с. Аксеново за 2015 г.

| Наименование котельной | Вид топлива | Годовой расход натурального топлива, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- |
| Котельная ООО «Лямбирские тепло-водо сети» | газ | 284,05 |

1.2.4. Тепловые сети

Общие характеристики тепловых сетей (протяженность в однотрубном исчислении и средний по материальной характеристике диаметр трубопровода) с. Аксеново и их динамика представлена в табл. 1.4. Протяженность теплосети (на период начала их эксплуатации теплоснабжающей организацией ООО «Лямбирские тепло-водо сети») однотрубном исчислении составлял 634,1 м. Средний диаметр теплосети по материальной характеристике равен 0,121 м.

Таблица 1.4. – Общие характеристики тепловых сетей

| Наименование теплоснабжающей и теплосетевой организации | Протяженность трубопроводов тепловых сетей в однотрубном исчислении, м | Средний (по материальной характеристике) наружный диаметр трубопроводов тепловых сетей, м | Объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопительный период |  | Летний период |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Характеристика теплосети СЦТ в 2015 г. |  |  |  |  |  |
| СЦТ от котельной | 634,1 | 0,121 | 50,64 | - |  |

Как отмечено выше, тепловые сети с. Аксеново представлена структура тепловых сетей по их типу прокладки в таблице 1.5.

Таблица 1.5. - Структура тепловых сетей по их типу прокладки

| Наименование теплоснабжающей и теплосетевой организации | Тип прокладки трубопроводов | Протяж. Труб. тс в двухтрубном исчислении, м | Сред. (по матер. характер.) наруж. диаметр труб. тс, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Котельная | Надземная | - | - |
|  | Подземная | 634,1 | 0,121 |
|  | Итого | 634,1 | 0,121 |

100% доля тепловых сетей приходится на подземный тип прокладки.

Рисунок 1.1. - Распределение протяженности т/с по диаметрам

Из рисунка 1.1. видно, что наибольшую протяженность имеют трубопроводы с условным диаметром Ду 219 мм, наименьшую – Ду 76 мм.

1.3 Основные проблемы организации теплоснабжения

Основными проблемами организации теплоснабжения в с. Аксеново являются:

– предельный износ тепловых сетей, завышенные, как минимум, вдвое потери тепла и воды в тепловых сетях;

– отсутствия налаженного гидравлического режима;

– отсутствие средств автоматизации абонентских вводах;

– точечное индивидуальное теплоснабжение квартир в многоэтажных жилых домах разбалансирующие внутридомовой разбор теплоносителя;

– несанкционированный отбор теплоносителя потребителями на хозяйственные нужды.

1.3.1 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

По существующему тепловому балансу мощности источника теплоснабжения с. Аксеново и договорной нагрузки потребителей, дефицит располагаемой тепловой мощности отсутствует.

В с. Аксеново работает одна котельная. Располагаемая мощность источника составляет 1,1 Гкал/час, при этом нагрузка составляет 0,779 Гкал/час.

1.4 Основные положения технической политики

При разработке схемы теплоснабжения с. Аксеново  нами предложены следующие группы предложений по источникам и тепловым сетям:

1. Развитие источников теплоснабжения в период с 2015 до 2020 г.

– предлагается перевод потребителей, снабжающихся тепловой энергией от существующей котельной, на баланс вновь строящейся автоматизированной блочно-модульной котельной. На котельной предлагается установка водогрейных котлов, что даст снижение затрат на приготовления теплоносителя.

2. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.

3. Реконструкция тепловых сетей с оптимизацией диаметров трубопроводов.

4. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

1.5 Целевые показатели эффективности работы систем теплоснабжения

Существующее состояние теплоснабжения в с. Аксеново зафиксировано в значениях базовых целевых показателей функционирования систем теплоснабжения городского поселения, определенно при анализе существующего положения.

Целевые показатели разделены на две группы. В первую группу включены показатели формирующие прогноз перспективного спроса на тепловую мощность и тепловую энергию.

Общее влияние прироста перспективной нагрузки к 2030 году определена на уровне 0,779 Гкал/час.

Вторая группа показателей характеризует энергетическую эффективность теплоисточника:

– количество тепловой энергии отпущенной в сеть – 1911,54 Гкал;

– присоединенная тепловая нагрузка потребителей – 0,779 Гкал/ч;

– величина собственных нужд – 0,01 Гкал/ч;

– потери тепловой энергии в сеть – 0,034 Гкал/ч;

– средневзвешенный срок службы оборудования;

– прогнозируемый расход топлива;

– УРТ на отпуск тепловой энергии – 320,57 т.у.т.;

– коэффициент использования установленной тепловой мощности.

Для тепловых сетей:

– потери тепловой энергии в теплосети – 3,7 % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии.

– Средний радиус теплоснабжения, Rср – 200 м.

1.6 Состав документов схемы теплоснабжения

В соответствии с требованиями к схемам теплоснабжения, установленными Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 года № 154, в состав документов схемы теплоснабжения включены следующие разделы и приложения, составляющие обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения с. Аксеново до 2030 года:

Раздел 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения;

Раздел 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения;

Раздел 3. Электронная модель системы теплоснабжения;

Раздел 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки;

Раздел 5. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок;

Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии;

Раздел 7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них;

Раздел 8. Перспективные топливные балансы;

Раздел 9. Оценка надежности теплоснабжения;

Раздел 10. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение;

Раздел 11. Обоснование предложений по определению единых теплоснабжающих организаций;

Раздел 12. Воздействие на окружающую среду.

2. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах с. Аксеново

2.1. Общие положения

Прогноз спроса на тепловую энергию для перспективной застройки территории с. Аксеново Лямбирьского муниципального района Республики Мордовия на период до 2030 г. определялся на основе утвержденного генерального плана:

– в период до 2020 года – по генеральному плану в целях многоэтажного жилищного строительства с указанием площади жилых строений, а также по реестрам планируемых к строительству отдельных зданий:

- многоэтажных жилых домов с указанием площади и объема жилых строений;

- общественно-деловых зданий с указанием площади и объема зданий.

– в период с 2020 г. до 2030 гг. по планам территориального развития на периоды 2020-2025 г.г., 2025-2030 г.г. с указанием площади и объема жилищного строительства.

2.2 Прогноз перспективной застройки

Прогноз спроса на тепловую энергию для перспективной застройки территории с. Аксеново Лямбирьского муниципального района Республики Мордовия на период до 2030 г. определялся на основе утвержденного генерального плана:

Таблица 2.1 – Жилищный фонд системы централизованного теплоснабжения

| Наименование | Базовый год 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2025 г. | Конец периода 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд, м2 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 2.2 – Перспективный спрос на тепловую мощность (на отопительные цели), Гкал/ч

| Наименование | Базовый год 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2025 г. | Конец периода 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Административно-бытовые здания, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общеобразовательные школы и детские дошкольные учреждения, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объекты здравоохранения, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 2.3 - Прогноз перспективной застройки и тепловой нагрузки на период до 2030 г.

| № п/п | Наименование объекта (адрес, ж/д, админ., учеб., произв.) | Способ подключения (СЦТ, индивидуальное) | Ориентировочный срок ввода | Характеристика здания |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  | Теплопотребление, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Объем м³ | Площадь м² | отопление | ГВС |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | МОУ Аксеновская СОШ | индивидуальное | 2016 | 21428,3 | 5173,2 | - | - | - |
| ВСЕГО: |  |  |  | 21428,3 | 5173,2 | - | - | - |

3. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Резервы тепловой мощности в границах кварталов на основных магистралях рассчитаны с помощью электронной модели схемы теплоснабжения с. Аксеново в Zulu 7.0.

3.1 Балансы мощности по отдельным теплоисточникам за 2015 год

Перспективные балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей разработаны в соответствии с подпунктом 2 пункта 3 и пунктом 5 Требований к схемам теплоснабжения. Баланс тепловой мощности источника тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей составлен вариант развития системы теплоснабжения.

В первую очередь рассмотрены балансы тепловой мощности существующего оборудования источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии, сложившихся (установленных по утвержденным картам гидравлических режимов тепловых сетей). Установленные тепловые балансы в указанных годах являются базовыми и неизменными для всего дальнейшего анализа перспективных балансов последующих отопительных периодов. Данные балансы, а также установленная зона действия источника тепловой энергии, были определены перспективные тепловые нагрузки в соответствии с данными, представлены в первом разделе «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

3.2. Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки на перспективу до 2030 г. с выделением этапов в 2015-2020г.г., 2020-2025г.г., 2025-2030г.г., при развитии систем теплоснабжения.

3.2.1 Баланс располагаемой тепловой мощности по состоянию на 2020 г.

На основании проведенных гидравлических расчетов и анализа тепловых нагрузок в зоне действия энергоисточника определено, что для обеспечения тепловых нагрузок возможна модернизация котельной.

Прогнозируемые приросты тепловых нагрузок за период с 2015 г. по 2020 г. включительно в зоне действия котельной, задействовано в схеме теплоснабжения по рассматриваемому варианту приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1. – Прогнозируемые к 2020 г. приросты тепловых нагрузок в зонах действия энергоисточников при развитии систем теплоснабжения, (Гкал/ч)

| Источник | Располагаемая мощность на 2015 г. | Тепловая нагрузка, Гкал/ч на 2016 г. | Тепловая нагрузка, Гкал/ч на 2017 г. | Тепловая нагрузка, Гкал/ч на 2018 г. | Тепловая нагрузка, Гкал/ч на 2019 г. | Тепловая нагрузка, Гкал/ч на 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная | 1,1 | 0,779 | 0,779 | 0,779 | 0,779 | 0,779 |

Из таблицы 3.1. следует, что за пять лет с 2015 по 2020 г. не ожидается прирост тепловой нагрузки. Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2020 г. представлены в табл. 3.2.

Таблица 3.2. – Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки на 2020 г. при развитии систем теплоснабжения (Гкал/ч)

| Источник | Располагаемая мощность на 2015 г. | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  | Собственные нужды источника, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях наиболее холодного месяца, Гкал/ч | Резерв (+) Дефицит (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |  |  |  |
| Котельная | 1,1 | 0,779 | 0,779 | 0,779 | 0,779 | 0,779 | 0,01 | 0,034 | 0,277 |

Анализ таблицы 3.2 показывает, что к 2020 г. суммарная расчетная присоединенная тепловая нагрузка по источнику теплоснабжения остается без изменения.

3.2.2. Баланс располагаемой тепловой мощности по состоянию на 2020-2025 г.г.

На основании проведенных гидравлических расчетов и анализа тепловых нагрузок в зоне действия энергоисточника определено, что для обеспечения тепловых нагрузок не требуется модернизация котельной.

Прогнозируемые приросты тепловых нагрузок за период с 2020 г. по 2025 г. включительно в зоне действия котельной, задействовано в схеме теплоснабжения по рассматриваемому варианту приведены в таблице 3.3.

Таблица 3.3. – Прогнозируемые к 2025 г. приросты тепловых нагрузок в зонах действия энергоисточников при развитии систем теплоснабжения, (Гкал/ч)

| Источник | Располагаемая мощность на 2025 г. | Тепловая нагрузка, Гкал/ч на 2025 г. |
| --- | --- | --- |
| Котельная | 0,86 | 0,779 |

Из таблицы 3.3. следует, что прирост тепловой нагрузки не ожидается. Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2025 г. представлены в табл. 3.4.

Таблица 3.4. – Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки на 2025 г. при развитии систем теплоснабжения (Гкал/ч)

| Источник | Располагаемая мощность на 2025 г. | Расчетная тепловая нагрузка на 2025 г., Гкал/ч | Собственные нужды источника, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях наиболее холодного месяца, Гкал/ч | Резерв (+) Дефицит (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная | 0,86 | 0,779 | 0,01 | 0,034 | 0,037 |

Анализ таблицы 3.4. показывает, что к 2025 г. суммарная расчетная присоединенная тепловая нагрузка по источнику теплоснабжения остается без изменения.

3.2.3. Баланс располагаемой тепловой мощности по состоянию на 2025-2030 г.г.

На основании проведенных гидравлических расчетов и анализа тепловых нагрузок в зоне действия энергоисточника определено, что для обеспечения тепловых нагрузок не требуется модернизация котельной.

Прогнозируемые приросты тепловых нагрузок за период с 2020 г. по 2025 г. включительно в зоне действия котельной, задействовано в схеме теплоснабжения по рассматриваемому варианту приведены в таблице 3.5.

Таблица 3.5. – Прогнозируемые к 2025 г. приросты тепловых нагрузок в зонах действия энергоисточников при развитии систем теплоснабжения, (Гкал/ч)

| Источник | Располагаемая мощность на 2030 г. | Тепловая нагрузка, Гкал/ч на 2030 г. |
| --- | --- | --- |
| Котельная | 0,86 | 0,779 |

Из таблицы 3.5. следует, что прирост тепловой нагрузки не ожидается. Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2030 г. представлены в табл. 3.6.

Таблица 3.6. – Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки на 2030 г. при развитии систем теплоснабжения (Гкал/ч)

| Источник | Располагаемая мощность на 2030 г. | Расчетная тепловая нагрузка на 2030 г., Гкал/ч | Собственные нужды источника, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях наиболее холодного месяца, Гкал/ч | Резерв (+) Дефицит (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная | 0,86 | 0,779 | 0,01 | 0,034 | 0,037 |

Анализ таблицы 3.6. показывает, что к 2030 г. суммарная расчетная присоединенная тепловая нагрузка по источнику теплоснабжения остается без изменения.

3.2.4.  Выводы о резервах (дефицитах) тепловой мощности существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки

Значения резервов (дефицит) тепловой мощности источников теплоснабжения с. Аксеново для развития системы теплоснабжения, отдельно по периодам реализации схемы теплоснабжения представлены в таблице 3.7.

Таблица 3.7. – Резервы тепловой мощности на теплоисточниках с. Аксеново

| Наименование варианта развития | Резерв (+) Дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2025 г. | 2030 г. |
| в т.ч. на котельных, задействованных в схеме теплоснабжения | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |

При положительном общем балансе располагаемой тепловой мощности теплоисточника и присоединенной тепловой нагрузки с. Аксеново отсутствуют дефициты на теплоисточнике поселка на разных этапах.

4. Перспективные балансы теплоносителя

4.1. Перспективные объемы теплоносителя

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника тепловой энергии до потребителя в зоне действия источника тепловой энергии, прогнозировалась исходя из следующих условий:

– Регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от температуры наружного воздуха принято по регулированию отопительно-вентиляционной нагрузки с качественным методом регулирования с расчетными параметрами теплоносителя;

– Расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом присоединения (подключения) суммарной тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий по наладке режимов в системе транспорта теплоносителя;

– Расход теплоносителя на обеспечение нужд горячего водоснабжения потребителей в зоне открытой схемы теплоснабжения изменяется с темпом реализации проекта по переводу системы теплоснабжения на закрытую схему, в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении».

Перспективный баланс теплоносителя системы теплоснабжения приведен в табл. 4.1.

Таблица 4.1. Перспективный баланс теплоносителя системы теплоснабжения

| Показатель | Единицы измерения | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2025 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона действия котельной ООО «Лямбирские тепло-водо сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, вт.ч | тонн/год | 637,03 | 637,03 | 637,03 | 637,03 | 637,03 | 637,03 | 637,03 |
| На пусковое заполнение | тонн/год | 60,77 | 60,77 | 60,77 | 60,77 | 60,77 | 60,77 | 60,77 |
| Годовые затраты и потери теплоносителя с утечками | тонн/год | 576,26 | 576,26 | 576,26 | 576,26 | 576,26 | 576,26 | 576,26 |

4.2 Аварийные режимы подпитки тепловой сети

При возникновении аварийной ситуации на любом участке магистрального трубопровода, возможно организовать обеспечение подпитки тепловой сети за счет использования существующих баков аккумуляторов и водопроводной сети.

5. Предложения по строительству и реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источника тепловой энергии разрабатываются в соответствии пунктом 10 и пунктом 41 Требований к схемам теплоснабжения.

В связи с тем, что расширение зоны деятельности источника централизованного теплоснабжения, а также прироста тепловых нагрузок потребителей в существующей зоне действия источника с. Аксеново не предусматривается, предлагается провести мероприятия по повышению энергетической эффективности котельной.

5.1 Техническое перевооружение источников теплоснабжения в период с 2015 до 2020 г.г.

5. 1.1. Реконструкция котельной

Котельная, находящаяся на балансе ООО «Лямбирские тепло-водо сети», с котлами Buderus SK645 в количестве 2 шт. и общей установленной мощностью 1,1 Гкал/ч, предназначена для теплоснабжения с. Аксеново.

Эксплуатационный температурный график системы теплоснабжения 95/70 °С качественного регулирования. Перечень существующего оборудования представлен в таблице 5.1. и 5.2.

Таблица – 5.1. Перечень существующего оборудования

| №, | Тип | Установленная мощность | Год | Температурный | КПД по |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котла |  | котла Гкал/час | ввода | график | режимной карте |  |
| 1 | Buderus SK645 | 0,55 |  | 95-70 | 89% |  |
| 2 | Buderus SK645 | 0,55 |  | 95-70 | 89% |  |

Таблица – 5.2. Перечень существующего оборудования

| Тип насоса | Кол-во, шт. | Производительность, V, | Напор, Н, м | Мощность, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/ч |  |  |  |
| Wilo 50/150 | 2 | 245 | 10 | 7,5 |  |
| Wilo TOP-S40/7 | 2 | 17 | 7 | 0,18 |  |
| Wilo TOP-S30/7 | 2 | 8 | 7 | 0,20 |  |
| Wilo TOP-S25/7 | 2 | 7,5 | 7 | 0,12 |  |
| DAB KPS 30/16 | 2 | 2,16 | 32,5 | 0,37 |  |

6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них

6.1 Общие положения

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них разрабатываются в соответствии с подпунктом «д» пункта 4, пунктом 11 и пунктом 43 Требований к схемам теплоснабжения.

В результате разработки в соответствии с пунктом 10 Требований к схеме теплоснабжения должны быть решены следующие задачи:

– обоснование предложений по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения;

– обоснование предложений по реконструкции тепловых сетей с уменьшением диаметра трубопроводов для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения;

– обоснование предложений по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

6.2 Структура предложений и проектов по теплоснабжению объектов перспективной застройки

6.2.1 Структура предложений

Предложения по реконструкции тепловых сетей сформированы в проекте развития схемы теплоснабжения с. Аксеново. В связи с этим подробное описание проекта, которое  направлено на обеспечение теплоснабжения новых потребителей по существующим и вновь создаваемым тепловым сетям и сохранение теплоснабжения существующих потребителей от существующих тепловых сетей при условии надежности системы теплоснабжения. Более детальная и подробная классификация групп проектов представлена ниже.

6.2.2 Предложение по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей для обеспечения перспективной нагрузки

Предложения по реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей сформирована в группу:

– реконструкция тепловых сетей с уменьшением диаметра теплопроводов для обеспечения надежной работы сетей до 2030 года.

Проект «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежной работы теплопроводов с. Аксеново на период до 2030 г.» охватывает комплекс мероприятий, направленных на реализацию задач по обеспечению бесперебойной работы на период до 2030 г.

Согласно данному варианту развития схемы теплоснабжения предусматривается замена существующих тепловых сетей на новые в с. Аксеново.

6.2.3 Финансовая потребность для реализации проекта

Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию тепловых сетей осуществлялась по укрупненным показателям базисных стоимостей по видам строительства (УПР), укрупненным показателям сметной стоимости (УСС), укрупненным показателям базисной стоимости материалов, видов оборудования, услуг и видов работ.

Базисные укрупненные нормы были приведены к ценам в 2015 г. и сопоставлены с проектами-аналогами, выполненными проектными организациями в составе проектов на капитальные ремонт (реконструкцию), для проектов тепловых сетей с использованием новых технических решений.

В описании вида работ мелкие и сопутствующие операции не упоминаются, но показателями учтены. В показателях также учтены затраты на выгрузку материалов, изделий и конструкций, горизонтальное и вертикальное транспортирование их до места установки, монтажа и укладки. За базисные были приняты цены на материалы, оборудование действующие в 2015 г.

В настоящем разделе приведены результаты подробной оценки финансовых потребностей для проекта рекомендуемого варианта (Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежной работы теплопроводов).

Полная сметная стоимость каждого мероприятия приведена ниже.

6.3 Реконструкция тепловых сетей с оптимизацией диаметров трубопроводов

Анализ результатов, разрабатываемых на каждый период гидравлических режимов подачи тепловой энергии выявили ряд участков тепловых сетей удельные падения давления (напора) в которых находится значительно ниже рекомендованных, что указывает на значительное завышение диаметров трубопроводов над необходимым. Данное обстоятельство приводит к росту как нормативных так и фактических потерь тепловой энергии в теплосети, а также к существенным затратам на текущий ремонт тепловых сетей. Реестр данных участков по годам их реконструкции представлен в таблице 6.1.

Объем работ связанный с оптимизацией при реконструкции диаметров трубопроводов тепловых сетей формируют проект, и необходим для повышения эффективности теплоснабжения существующей тепловой нагрузки.

Стоимость мероприятий, оцененной по выше приведенному способу составляет 7 333,86 тыс. руб. с НДС. Мероприятие проекта представлена в табл. 6.2. Реконструкция теплосети с оптимизацией пропускной способности и трассировки сети направленные на повышение эффективности теплоснабжения существующей нагрузки включает, в том числе и вводные участки.

Таблица 6.1. Реестр мероприятий проекта развития тепловых сетей с. Аксеново

| Мероприятия | Характеристики |
| --- | --- |
| с 2016г. до 2017 г. |  |
| 1. Реконструкция участка тепловой сети на повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения от котельной до ТК-1 протяженностью 17,87 м с Ду 219 на Ду 159 подземного типа исполнения. | Длина 17,87 м, подземного типа, с Ду 219 на Ду 159, изоляция минераловатные маты марки 100. |
| 2. Реконструкция участка тепловой сети на повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения от ТК-2 до Администрации, протяженностью 110 м с Ду 89 на Ду 76 подземного типа исполнения. | Длина 110 м, подземного типа, с Ду 89 на Ду 76, изоляция минераловатные маты марки 100. |
| 3. Реконструкция участка тепловой сети на повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения от ТК-1 до ТК-3, протяженностью 130 м с Ду 219 на Ду 159 подземного типа исполнения. | Длина 130 м, подземного типа, с Ду 219 на Ду 159, изоляция минераловатные маты марки 100. |
| 4. Реконструкция участка тепловой сети на повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения от ТК-3 до ТК-4, протяженностью 18,05 м с Ду 219 на Ду 159 подземного типа исполнения. | Длина 18,05 м, подземного типа, с Ду 219 на Ду 159, изоляция минераловатные маты марки 100. |
| с 2020г. до 2025 г. |  |
| с 2025г. до 2030 г. |  |

Таблица 6.2. Финансовые потребности для реализации проекта в ценах 2015 г.

| Мероприятия | Характеристики | Характеристика |  | Длина участка, м | Диаметр, мм | Итого стоимость по расчетам с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Реконструкция участка тепловой сети от котельной до ТК-1 | Длина 17,87 м, надземного типа, Ду 159, изоляция минераловатные маты марки 100. | реконструкция | подземный | 17,87 | 159 | 641,80 |
| 2. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-2 до Администрации | Длина 110 м, надземного типа, Ду 76, изоляция минераловатные маты марки 100. | реконструкция | подземный | 110 | 76 | 2 056,82 |
| 3. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-1 до ТК-3 | Длина 130 м, надземного типа, Ду 159, изоляция минераловатные маты марки 100. | реконструкция | подземный | 130 | 159 | 4 635,24 |
| 4. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-3 до ТК-4 | Длина 18,05 м, надземного типа, Ду 159, изоляция минераловатные маты марки 100. | реконструкция | подземный | 18,05 | 159 | 641,80 |
| Всего |  |  |  |  |  | 7 333,86 |

6.4 Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

В ходе анализа характеристик тепловых сетей, отчетности по проведению ремонтов, а также визуального осмотра установлен эксплуатационный ресурс тепловых сетей (год ввода или последней перекладки). Тепловые сети не увлеченные в проекты практически за период 2015-2030 г. отработают плановый ресурс 25 и более лет. В связи с этим на данный период разработан проект по реконструкции данных тепловых сетей. Участки и их характеристики представлены в табл. 6.3.

Таблица 6.3. Реестр мероприятий проекта развития тепловых сетей с. Аксеново

| Мероприятия | Характеристики | Период реконструкции |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Реконструкция участка тепловой сети от котельной до ДК | Длина 101,4 м, подземная, Ду 51, изоляция минераловатные маты | 2016 г. |
| 2. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-1 до ТК-2 | Длина 34,44 м, подземная, Ду 83, изоляция минераловатные маты | 2016 г. |
| 3. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-2 до почты | Длина 23,49м, подземная, Ду 51, изоляция минераловатные маты | 2016 г. |
| 4. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-3 до ул. Молодежная, 24 | Длина 40 м, подземная, Ду 76, изоляция минераловатные маты | 2016 г. |
| 5. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-4 до ул. Молодежная, 26 | Длина 8,91 м, подземная, Ду 76, изоляция минераловатные маты | 2016 г. |
| 6. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-4 до ул. Молодежная, 28 | Длина 150 м, подземная, Ду 108, изоляция минераловатные маты | 2016 г. |

Таблица 6.4. Финансовые потребности для реализации проекта в ценах 2015 г.

| Мероприятия | Характеристики | Характеристика |  | Длина участка, м | Диаметр, мм | Итого стоимость по расчетам с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Реконструкция участка тепловой сети от котельной до ДК | Длина 101,4 м, подземная, Ду 51, изоляция минераловатные маты | новое строительство | подземная | 101,4 | 51 | 1 851,94 |
| 2. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-1 до ТК-2 | Длина 34,44 м, подземная, Ду 83, изоляция минераловатные маты | новое строительство | подземная | 34,44 | 83 | 683,75 |
| 3. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-2 до почты | Длина 23,49 м, подземная, Ду 51, изоляция минераловатные маты | новое строительство | подземная | 23,49 | 51 | 435,75 |
| 4. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-3 до ул. Молодежная, 24 | Длина 40 м, подземная, Ду 76, изоляция минераловатные маты | новое строительство | подземная | 40 | 76 | 747,93 |
| 5. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-4 до ул. Молодежная, 26 | Длина 8,91 м, подземная, Ду 76, изоляция минераловатные маты | новое строительство | подземная | 8,91 | 76 | 168,29 |
| 6. Реконструкция участка тепловой сети от ТК-4 до ул. Молодежная, 28 | Длина 150 м, подземная, Ду 108, изоляция минераловатные маты | новое строительство | подземная | 150 | 108 | 4 007,45 |
| Всего |  |  |  |  |  | 2 971,44 |

7 Перспективные топливные балансы

Перспективные топливные балансы разработаны в соответствии подпунктом 6 пункта 3 и пунктом 23 Требований к схемам теплоснабжения. В результате разработки в соответствии с пунктом 23 Требований к схеме теплоснабжения должны быть решены следующие задачи:

• установлены перспективные объемы тепловой энергии, вырабатываемой на всех источниках тепловой энергии, обеспечивающие спрос на тепловую энергию и теплоноситель для потребителей, на собственные нужды котельных, на потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям;

• установлены объемы топлива для обеспечения выработки тепловой энергии на каждом источнике тепловой энергии;

• установлены показатели эффективности использования топлива и предлагаемого к использованию теплоэнергетического оборудования.

7.1. Перспективные топливные балансы источников теплоснабжения по котельной ООО «Лямбирские тепло-водо сети»

При прогнозировании необходимого количества топлива для котельной с. Аксеново рассматривался вариант обеспечения тепловой нагрузки от существующей котельной с наилучшими показателями работы (в частности – удельный расход топлива на отпуск тепла) или строительство новых котельных.

Прогнозы по отпускаемой тепловой энергии и топливопотреблению рассматривалась по котельной, которая задействована в схеме теплоснабжения, со следующим допущением: отпуск тепловой энергии ведомственной котельной остаётся на уровне базового года. Перспективное значение удельных расходов топлива на отпуск тепловой энергии приведено на рисунке 7.1. и в таблице 7.1.

Рисунок 7.1. Динамика НУР топлива на период 2016-2030г.г.

Таблица 7.1. Перспективные плановые значения удельных расходов топлива на отпуск тепловой энергии

| Показатель | Единицы измерения | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2025 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона действия котельной ООО «Лямбирские тепло-водо сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 1911,54 | 1911,54 | 1911,54 | 1911,54 | 1911,54 | 1911,54 | 1911,54 |
| НУР топлива | кг.у.т. | 167,70 | 167,70 | 167,70 | 167,70 | 167,70 | 167,70 | 167,70 |

8 Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

8.1 Общие положения

Оценка инвестиций и анализ ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения разрабатываются в соответствии подпунктом «ж» пункта 4, пунктом 13 и пунктом 48 «Требований к схемам теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 года.

В соответствии с пунктами 13 и 48 Требований к схеме теплоснабжения должны быть разработаны и обоснованы:

– предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе;

– предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей и тепловых пунктов на каждом этапе;

– предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности.

8.2 Инвестиции в техническое перевооружение котельных с. Аксеново

Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии сформированы на основе мероприятия, прописанного в Обосновывающих материалах к схеме теплоснабжения.

Капитальные вложения в техническое перевооружение (организация глубокой утилизация тепла уходящих газов котлоагрегата на основе применения импульсного режима течения теплоносителя в конденсационном теплообменнике и непрерывной гидродинамической очистки котлоагрегата) котельной с. Аксеново представлены в таблице 8.1.

Таблица 8.1. Финансовые потребности в реализацию проекта по техническому перевооружению котельной с. Аксеново.

| Наименование объекта | Мероприятия | Год ввода в эксплуатацию | Финансовые потребности, тыс.руб., без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная | Установка новой модульной котельной | 2016 | 1 843 218 |
| ИТОГО |  |  | 1 843 218 |

8.3. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей и сооружений на них

Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию и новое строительство тепловых сетей осуществлялась по укрупненным показателям базисных стоимостей по видам строительства (УПР), укрупненным показателям сметной стоимости (УСС), укрупненным показателям базисной стоимости материалов, видов оборудования, услуг и видов работ.

Полная сметная стоимость каждого проекта приведена в таблице 8.2. Согласно данной таблице полная стоимость проектов в ценах 2015 г. c учетом НДС составляет 15 569,52 тыс. руб.

Таблица 8.2. Финансовые потребности в реализацию проектов по развитию системы теплоснабжения части тепловых сетей (тыс. руб. без учетом НДС в ценах 2015 г.)

| Наименование проекта | Период реализации проекта | Стоимость мероприятия в ценах 2015 г., с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Проектно-сметная документация | 2016-2017 г.г. | 330,00 |
| Строительство котельной | 2016-2017 г.г. | 4 934,227 |
| Реконструкция тепловых сетей с оптимизацией диаметров трубопровода | 2016-2020 г.г. | 7 333,86 |
| Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием срока эксплуатации | 2016-2020 г.г. | 2 971,44 |
| ИТОГО |  | 15 569,52 |

9 Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

В схеме теплоснабжения установлена следующая зона действия изолированных систем теплоснабжения (см. «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»). Зона действия, образованная на базе источника тепловой энергии котельной ООО «Лямбирские тепло-водо сети». Тепловые сети в рассматриваемой зоне деятельности находятся в хозяйственном ведение и эксплуатируются ООО «Лямбирские тепло-водо сети». Перспективная зона деятельности энергоисточников сохраняется до 2030 года в основном в границах, действующих на 01.01.2015 года.

10 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергий

Основным источником теплоснабжения во всем рассматриваемом периоде являются котельная ООО «Лямбирские тепло-водо сети», на которые в 2015 году приходится 100% присоединенной нагрузки жилых и общественных зданий с. Аксеново.

11 Решения по бесхозяйным тепловым сетям

На 2015 год тепловые сети по которым осуществляется транспортировка тепловой энергии до потребителя находятся в собственности с. Аксеново. Отдельные вводные участки на балансе организаций.