АДМИНИСТРАЦИЯ

АКСЕНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯМБИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

от «28» марта 2025 г.                                                                                                   № 15

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Аксеново

Об утверждении плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения Аксеновского сельского поселения

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  приказом  Минэнерго  России  от  13.11.2024  №  2234

«Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», руководствуясь Уставом Аксеновского сельского поселения, администрация Аксеновского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Аксеновском сельском поселении на отопительный период 2025-2026 годов (прилагается).

- Признать утратившим силу постановление администрации Аксеновского сельского поселения от 06.09.2024 г. № 65 «О порядке ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо-, и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, а также органов местного самоуправления».

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене Аксеновского сельского поселения.

Глава Аксеновского сельского

поселения Лямбирского муниципального

района РМ                                                                                                А.Ж. Юсупов

Утвержден

Постановлением администрации

Аксеновского сельского поселения

Лямбирского муниципального района РМ

от 28.03.2025 № 15

ПЛАН

действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Аксеновском сельском поселении на отопительный период 2025-2026 годов.

- Основные понятия и термины

В настоящем Плане используются следующие основные понятия:

«мониторинг состояния системы теплоснабжения» - это комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния тепловых сетей и объектов теплоснабжения (далее – мониторинг);

«потребитель» - гражданин, использующий коммунальные услуги для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Потребители тепла по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

к первой категории относятся потребители, для которых должна быть обеспечена бесперебойная подача тепловой энергии, среди них следующие объекты жилищно-коммунального сектора: больницы; родильные дома; детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи;

ко второй категории - потребители (жилые и общественные здания), у которых допускается снижение температуры в помещениях на период ликвидации аварийный ситуаций до 12°С;

к третьей категории - потребители, у которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварийный ситуаций до 3°С.

Источники теплоснабжения по надежности отпуска тепла потребителям делятся на две категории:

к первой категории относятся котельные, являющиеся единственным источником тепла системы теплоснабжения и обеспечивающие потребителей первой категории, не имеющих индивидуальных резервных источников тепла;

ко второй категории - остальные источники тепла.

«управляющая организация» - юридическое лицо, независимо от организационно - правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, управляющие многоквартирным домом на основании договора управления многоквартирным домом;

«коммунальные услуги» - деятельность исполнителя по оказанию услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению и отоплению, обеспечивающая комфортные условия проживания граждан в жилых помещениях;

«ресурсоснабжающая организация» - юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов;

«коммунальные ресурсы» - горячая вода, холодная вода, тепловая энергия, электрическая энергия, используемые для предоставления коммунальных услуг;

«система теплоснабжения» - совокупность объединенных общим производственным процессом источников тепла и (или) тепловых сетей города (района), населенного пункта эксплуатируемых теплоснабжающей организацией жилищно-коммунального хозяйства, получившей соответствующие специальные разрешения (лицензии) в установленном порядке;

«тепловая сеть» - совокупность устройств, предназначенных для передачи и распределения тепловой энергии потребителям;

«тепловой пункт» - совокупность устройств, предназначенных для присоединения к тепловым сетям систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, горячего водоснабжения и технологических теплоиспользующих установок промышленных и сельскохозяйственных предприятий, жилых и общественных зданий (индивидуальные — для присоединения систем теплопотребления одного здания или его части; центральные — то же, двух зданий или более);

«техническое обслуживание» - комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия (установки) при использовании его (ее) по назначению, хранении или транспортировке;

«текущий ремонт» - ремонт, выполняемый для поддержания технических и экономических характеристик объекта в заданных пределах с заменой и (или) восстановлением отдельных быстроизнашивающихся составных частей и деталей;

«капитальный ремонт» - ремонт, выполняемый для восстановления технических и экономических характеристик объекта до значений, близких к проектным, с заменой или восстановлением любых составных частей;

«технологические нарушения» - нарушения в работе системы теплоснабжения и работе эксплуатирующих организаций в зависимости от характера и тяжести последствий (воздействие на персонал; отклонение параметров энергоносителя; экологическое воздействие; объем повреждения оборудования; другие факторы снижения надежности) подразделяются на инцидент и аварию;

«инцидент» - отказ или повреждение оборудования и(или) сетей, отклонение от установленных режимов, нарушение федеральных законов, нормативно - правовых актов и технических документов, устанавливающих правила ведения работ на производственном объекте, включая:

«технологический	отказ» - вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса производства и (или) передачи тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии;

«функциональный отказ» - неисправности  оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшее на технологический процесс производства и (или) передачи тепловой энергии, а также неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия персонала,

если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой энергии.

«авария на объектах теплоснабжения» - отказ элементов систем, сетей и источников теплоснабжения, повлекший к прекращению подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление более 12 часов и горячее водоснабжение на период более 36 часов;

«неисправность» -	другие	нарушения	в	работе		системы теплоснабжения, при которых не выполняется хотя бы одно из требований, определенных		технологическим			процессом.

- Общие положения

  - Настоящий План разработан в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 11.11.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», приказом Минэнерго России от 13.11.2024

№ 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», приказом МЧС России от 05.07.2021 № 429 «Об установлении критериев информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера».

  - План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Аксеновском сельском поселении на отопительный период 2025-2026 годов (далее - План) разработан в целях координации деятельности должностных лиц администрации Аксеновского сельского поселения, ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний, товариществ собственников жилья, потребителей тепловой энергии при решении вопросов, связанных с ликвидацией последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения Аксеновского сельского поселения.

  - Обязанности теплоснабжающих организаций:

- организовать круглосуточную работу дежурно-диспетчерской службы (далее

- ДДС) или заключить договоры с соответствующими организациями;

- разработать и утвердить инструкции с разработанным оперативным планом действий при технологических нарушениях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке энергоресурсов или топлива;

- при получении информации о технологических нарушениях на инженерно- технических сетях или нарушениях установленных режимов теплоснабжения обеспечить выезд на место своих представителей;

- производить работы по ликвидации аварийных ситуаций на обслуживаемых инженерных сетях в минимально установленные сроки;

- принимать меры по охране опасных зон (место производства работ по устранению аварийных ситуаций необходимо оградить, обозначить знаком и обеспечить постоянное наблюдение в целях предупреждения случайного попадания пешеходов и транспортных средств в опасную зону);

- доводить до дежурного единой дежурно-диспетчерской службы муниципального казенного учреждения «Центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и вопросам единой дежурно-диспетчерской службы Лямбирского муниципального района Республики Мордовия» (далее - ЕДДС) информацию о прекращении или ограничении подачи теплоносителя, длительности отключения с указанием причин, принимаемых мерах и сроках устранения, привлекаемых силах и средствах.

  - Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с управляющими компаниями, жилищно-строительными кооперативами, товариществами собственников жилья (далее - исполнителями коммунальных услуг) и потребителями определяются заключенными между ними договорами и действующим законодательством в сфере предоставления коммунальных услуг. Ответственность исполнителей коммунальных услуг, потребителей и теплоснабжающей организации определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте, прилагаемом к договору разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон.

  - Исполнители коммунальных услуг и потребители должны обеспечивать:

- своевременное и качественное техническое обслуживание, и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору, на пользование тепловой энергией, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;

- допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.

  - Целями Плана являются:

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов социальной сферы;

- мобилизация  усилий  по  ликвидации  аварийных  ситуаций  на  объектах жилищно-коммунального назначения;

- снижение до приемлемого уровня аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения;

- минимизация последствий возникновения аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

  - Задачами Плана являются:

- приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств;

- организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций;

- обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально - техническими ресурсами;

- обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации;

- организация управления ликвидацией аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения.

Координацию работ по ликвидации аварийных ситуаций на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и обеспечению пожарной безопасности утвержденная постановлением администрации Лямбирского района от 12.03.2025 № 2 (далее - комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций), на объектовом уровне - руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:

- на муниципальном уровне - ЕДДС по вопросам сбора, обработки и обмена                                                                информацией, оперативного реагирования и координации совместных действий ДДС организаций, расположенных на территории Лямбирского муниципального района, оперативного управления силами и средствами аварийно-спасательных и других сил постоянной готовности в условиях чрезвычайной ситуации (далее - ЧС);

- на объектовом уровне - дежурно-диспетчерские службы организаций.

Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

  - Порядок действий по ликвидации аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения.

О причинах возникновения аварийных ситуаций, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ теплоснабжающей (теплосетевой) организации информирует диспетчера ЕДЦС не позднее 10 минут с момента обнаружения происшествия, чрезвычайной ситуации (далее - ЧС), администрацию Аксеновского сельского поселения.

О сложившейся обстановке администрация Аксеновского сельского поселения информирует население через средства массовой информации, систему оповещения, а также посредством размещения информации на официальном сайте администрации Аксеновского сельского поселения в сети Интернет.

В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, дежурному ЕДДС. При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварийной ситуации (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

- Климат, административное деление

  - Климат и погодно-климатические явления оказывающие влияние на эксплуатацию тепловых сетей.

а) Климат Аксеновского сельского поселения характеризуется как умеренно-континентальный, с холодной морозной зимой и жарким летом.

Средняя месячная температура воздуха июля, самого теплого месяца в году, составляет 17,5-18,5°С. Средняя температура января, самого холодного месяца года -17-20°С.

Продолжительность теплого периода (период с положительной средней суточной температурой) в среднем колеблется от 181 до 199 дней. Годовое количество осадков - 300-450 мм. Северо-восточные районы вполне обеспечены влагой. Южные относятся к районам неустойчивого увлажнения, 75-80 % годовой суммы осадков составляют осадки тёплого полугодия. Устойчивый снежный покров лежит в среднем с начала ноября до середины апреля. Относительная влажность воздуха в среднем - 69 %, минимальная - в мае - 58 %. Среднегодовая скорость ветра - 3,8 м/с, преобладающее направление – южное, юго-западное.

б) Неблагоприятные погодно-климатические явления, оказывающие влияние на эксплуатацию теплоснабжающие объекты и тепловые сети обуславливаются прохождением холодных циклонических фронтов в ноябре, феврале, выпадением большого количества снега во второй половине декабря, первой половине марта, понижением температуры наружного воздуха ниже -25 С в январе и феврале.

  - Административное	деление,	население	и	населенные	пункты Аксеновского сельского поселения.

Аксеновское сельское  поселение расположено в северо-восточной части Лямбирского района, занимает территорию 4206 га. Граничит с Ромодановским муниципальным районом, Большеелховским сельским поселением, Татарско-Тавлинским сельским поселением. Протяженность территории сельского поселения с севера на юг – около 11,6 км, с запада на восток  около 8,75 км. Центральная усадьба – с. Аксеново  расположено на расстоянии 28 км от райцентра с. Лямбирь.

В состав территории Аксеновского сельского поселения входят следующие населенные пункты:

    - с. Аксеново;

    - с. Инят.

Численность постоянного населения Аксеновского сельского поселения по данным государственной статистической отчетности по состоянию на 2025 год составила 1628 человек.

Аксеновское сельское поселение

| Муниципальные поселения | Площадь территории, тыс. км2 | Численность населения, тыс. человек | Плотность населения, человек на 1 км2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Аксеновское сельское поселение | 4206 | 1628 | 0,38 |

4. Характеристика потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих объектов и протяженность тепловых сетей

| Муниципальные образования | Число потребителей тепловой энергии (строений) | Число теплоснабжающих объектов (котельных) | Потребляемое горючее |  | Протяженность тепловых сетей,м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Газ/мазут | Уголь/дрова |  |
| Аксеновское сельское поселение | 5 | 1 | газ | - | 380 |

Источники топлива

Потребности в топливе удовлетворяются за счет поставки природного газа.

Основные поставщики топлива ООО «Газпром межрегионгаз Саранск». Топливо доставляется по магистральным трубопроводам.

Технические данные котельной

| Показатель | Номер котла |  |  |  |  |  |  | Вceгo по котельной |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6... |  |
| 1. Год ввода в эксплуатацию. | 2013 | 2013 |  |  |  |  |  | 2 |
| 2. Срок службы, лет | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 3.Износ,% | 70 | 70 |  |  |  |  |  | 70 |
| 4. Год проведения последних наладочных работ | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |
| 5. Установленная тепловая мощность (проектная), Гкал/час | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |  | 1,0 |
| 6. Располагаемая тепловая мощность (по режимной карте), Гкал/час | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |  | 1,0 |
| 7. Подключенная тепловая нагрузка на 01.01.2019 г., Гкал/час, в т.ч: | 0,45 | 0,45 |  |  |  |  |  | 0,9 |
| - отопление, вентиляция | 0,32 | 0,32 |  |  |  |  |  | 0,65 |
| -ГВС | 0,12 | 0,12 |  |  |  |  |  | 0,25 |
| 8. Резерв теповой мощности, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. паспортный к.п.д., % | 92 | 92 |  |  |  |  |  | 92 |
| 10. Фактический к.п.д. на 01.01.2019 г., % | 91 | 91 |  |  |  |  |  | 91 |
| 11. Паспортный удельный расход топлива на выработку, кг у.т./Гкал | 156 | 156 |  |  |  |  |  | 156 |
| 12. Фактичесхий удельный расход топлива на выработку, кг у.т./Гкал на 01.01.2019 г. | 156,1 | 157,5 |  |  |  |  |  | 157 |
| 13. Целевой показатель удельного расхода топлива на отпуск тепловой энергии в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения, кг у.т./Гкал | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х |
| 14. Наличие автоматики (есть или нет) | есть | есть | есть |  |  |  |  | Естъ |

Характеристика тепловых сетей

| участок | Год постройки | Давление (Мпа гкс/см2) | Протяженность труб | теплоноситель | Температура (град.С.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Аксеново | 2013-2014 | 6,0 | 380 | вода | 95 |

- 4. Определение ответственных лиц

Сведения об исполнителях и ресурсоснабжающих организациях, которые должны быть оповещены в случаи аварийной ситуации на системах

теплоснабжения Аксеновского сельского поселения

| № п/п | Наименование организации | Телефон | Адрес | ФИО должностного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ООО «Лямбирские тепло-водо сети» | 8(83441) 3-06-65 | с. Б.Елховка, ул. Заводская, д. 1 | Девятаев Дмитрий Владимирович |
| 2 | ООО «УК Лямбирькомжилсервис» | 8(83441) 3-06-65 | с. Б.Елховка, ул. Заводская, д. 1 | Девятаев Дмитрий Владимирович |
| 4 | ЕДДС | 8(83441) 2-22-44 | с. Лямбирь, ул. Ленина, д. 11 | Биктеева Венера Рафиковна |
| 5 | МУП ЖКХ «Елховское» | 8(83441) 2-13-95 | с. Лямбирь, ул. Полевая, д. 17 | Ватолкин Никита Владимирович |
| 6 | Отделение ОАО «Мордовэнерго» Лямбирский РЭС | 8(83441)2-12-00 | с. Лямбирь, ул. Комсомольская, д. 99 | Дмитриев Сергей Борисович |
| 7 | АО «Газпром газораспределение Саранск» | 8(83441) 2-11-90 | с. Лямбирь, ул. Полевая, д. 2а | Маркелов Александр Анатольевич |

- Управляющие компании Аксеновского сельского поселения

| № п/п | Наименование организации | Адрес организации | ФИО руководителя | Телефон, e-mail |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «УК Лямбирькомжилсервис» | с. Б.Елховка, ул. Заводская, д. 1 | Девятаев Дмитрий Владимирович | 8(83441)3-06-65 oooltvs@mail.ru |

- Установление нормативного значения времени готовности и времени для выполнения работ по устранению аварийных ситуаций

Работы по аварийно-техническому обслуживанию включают:

- выезд специалистов на место аварийной ситуации не позднее чем через 30 мин после получения сообщения от диспетчера или граждан (в последнем случае — с обязательным уведомлением диспетчера о приеме заявки);

- принятие мер по немедленной локализации аварии;

- проведение необходимых ремонтных работ, исключающих повторение аварии.

Ремонт всех видов оборудования предназначенного для обеспечения жизнедеятельности одной квартиры, нежилого помещения, не являющегося МОП, производится за счет заказчика и его материалами.

Отключение горячей воды на больший срок или повторное отключение, связанное с реконструкцией, ремонтом и испытаниями источников теплоснабжения и тепловых сетей, согласовываются с администрацией района.

- График остановки котельной Аксеновского сельского поселения для подготовки к отопительному периоду 2025-2026 гг.

| № п/п | Наименование объектов | Сроки останова |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |
| 1 | БМК с. Аксеново, ул. Молодежная | 26.05.2025г. | 08.06.2025 г. |

- Сроки устранения аварийных ситуаций, неисправностей и выполнения работ по заявкам

| № п/п | Наименование работ | Предельный срок исполнения | Исполнитель, квалификация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устранение неисправностей в системах водоснабжения и канализации, обеспечивающее их удовлетворительное функционирование, замена прокладок, набивка сальников у водоразборной и водозапорной арматуры с устранением утечки, уплотнение сгонов | В течение смены |  |
| 2 | Устранение течи или смена гибкой подводки присоединения сантехприборов, смена выпусков, переливов сифонов, участков трубопроводов к сантехприборам, замена резиновых манжет унитаза, подчеканка раструбов, регулировка смывного бачка с устранением утечки, укрепление сантехприборов | В течение смены |  |
| 3 | Устранение засоров внутренней канализации и сантехприборов с проверкой исправности канализационных вытяжек | В течение смены |  |
| 4 | Устранение неисправностей в системах отопления и горячего водоснабжения (трубопроводов, приборов, арматуры, расширительных баков), обеспечивающее их удовлетворительное функционирование, наладка и регулировка систем с ликвидацией непрогревов, завоздущивания, замена при течи отопительных приборов и полотенцесушителей (стандартных), крепление трубопроводов и приборов, мелкий ремонт теплоизоляции | В течение смены |  |
| 5 | Наладка автоматики подпитки расширительных баков | В течение смены | Выполняется в рамках договора или по договору со специализированной организацией |
| 6 | Мелкий ремонт местных отопительных приборов (печей, очагов) | В течение смены |  |
| 7 | Проверка и восстановление заземления оболочки электрокабеля и ванн, замеры сопротивления изоляции проводов | В течение смены | Выполняется в рамках договора или по договору со специализированной организацией |
| 8 | Устранение неисправности электроснабжения (короткое замыкание и др.) дома, квартир устранение неисправности электрооборудования квартир (не по вине проживающих) | Не более 2 часов в течение смены по мере необходимости |  |
| 9 | Восстановление работоспособности фекальных и дренажных насосов | В течение смены по мере необходимости |  |

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварийной ситуации (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Лямбирского района.

- Расчеты допустимого времени устранения

технологических нарушений

а) на объектах водоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение ГХВС | 24 часа |

б) на объектах теплоснабжения

| № п/п |  |  | Ожидаемая температура в жилых |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Время на |  | помещениях при температуре |  |  |
|  | технологического | устранение, час. |  | Наружного воздуха 0С |  |  |
|  | нарушения | мин | 0 | -10 | -20 | Более -20 |
| 1 | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 12 |
| 2 | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 15 | 15 | 10 |
| 3 | Отключение отопления | 6 часов | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4 | Отключение отопления | 8 часов | 15 | 15 | 12 | 8 |

в) на объектах электроснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение электроснабжения | 2 часа (при наличии двух независимых взаимно резервирующих источников питания; 24 часа (при наличии одного источника питания) |

Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:

- на муниципальном уровне - единая дежурно-диспетчерская служба (далее – ЕДДС)  по  вопросам сбора,  обработки и обмена информации, оперативного реагирования и координации совместных действий дежурно-диспетчерских и аварийно-диспетчерских служб (далее - ДДС, АДС) организаций, расположенных на территории Аксеновского сельского поселения, оперативного управления силами и средствами аварийно-спасательных и других сил постоянной готовности в условиях чрезвычайной ситуации (далее - ЧС).

- на объектовом уровне – дежурно-диспетчерские службы организаций.

Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

Время готовности к работам по ликвидации аварийных ситуаций – 1 час. Для ликвидации аварийных ситуаций создаются и используются:

- резервы финансовых и материальных ресурсов организаций.

Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются ежегодно, утверждаются нормативным правовым актом и должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки.

Для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуации в системах централизованного теплоснабжения Аксеновского сельского поселения не требуется привлечение иных сил и средств, для решения поставленных задач в нормативные сроки.

Для   устранения   последствий   аварийных   ситуаций   в   ООО

«Лямбирские тепло-водо сети» создаются и используются резервы финансовых и материальных ресурсов. Объемы запаса материальных ресурсов (резервных фондов) должны устанавливаться ежегодно, приказом по предприятию.

К работам при ликвидации последствий аварийных ситуации привлекаются специалисты ООО «Лямбирские тепло-водо сети»: диспетчерской службы, оперативный персонал котельных, аварийно-ремонтные бригады, специальная техника и оборудование, как в рабочее время, так и в круглосуточном режиме.

Для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуации в системах централизованного теплоснабжения Лямбирского сельского поселения не требуется привлечения иных сил и средств, для решения поставленных задач в нормативные сроки.

Для   устранения   последствий   аварийных   ситуаций   в   ООО

«Лямбирские тепло-водо сети», а также в ООО «Мордовкоммунэнерго» создаются и используются резервы финансовых и материальных ресурсов. Объемы запаса материальных ресурсов (резервных фондов) должны устанавливаться ежегодно, приказом по предприятию.

К работам при ликвидации последствий аварийных ситуации привлекаются специалисты ООО «Лямбирские тепло-водо сети», ООО «Мордовкоммунэнерго»: диспетчерской службы, оперативный персонал котельных, аварийно-ремонтные бригады, специальная техника и оборудование, как в рабочее время, так и в круглосуточном режиме.

- Порядок действий по ликвидации аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения

- В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в дома с центральным отоплением и социально значимые объекты.

- Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на тепло-производящих объектах (далее - ТПО) и тепловых сетях (далее - ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТПО (ТС).

- Принятию решения на ликвидацию аварийной ситуации предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

- Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов оформляемых организатором работ.

- К работам привлекаются аварийно - ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО (ТС) в круглосуточном режиме, посменно.

- О причинах аварийной ситуации, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует администрацию Аксеновского сельского поселения  через ЕДДС.

- О сложившейся обстановке население информируется дежурным ЕДДС через систему оповещения и информирования.

- В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает заместителю главы администрации района по жизнеобеспечению, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Аксеновского сельского поселения.

- При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварийной ситуации (аварийном отключении 	коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Лямбирского района.

- Порядок действий муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и

ликвидации чрезвычайных ситуаций при аварийном отключении систем жизнеобеспечения населения в жилых домах на сутки и более (в условиях критически низких температур окружающего воздуха)

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| При возникновении аварийной ситуации на коммунальных системах |  |  |  |
| 1 | При поступлении информации (сигнала) в дежурно-диспетчерские службы ресурсоснабжающих организаций (далее - ДДС РСО), организаций об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения: |  |  |
|  | определение объема последствий аварийной ситуации (количество населенных пунктов, жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения) | Немедленно | ДДС РСО, администрация Аксеновского сельского поселения |
|  | принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения сельского поселения | Немедленно | Аварийно- восстановительные бригады, ДДС РСО, администрация Аксеновского сельского поселения |
|  | Организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по обводным каналам; организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения при аварийной ситуации на них | Немедленно | Аварийно- восстановительные бригады, ДДС РСО, администрация Аксеновского сельского поселения |
|  | принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения сбор от ДДС РСО и обобщение сведений о последствиях аварийной ситуации, ходе ведения работ по ее устранению, задействованных силах и средствах | Немедленно | Аварийно- восстановительные бригады, ДДС РСО, администрация Аксеновского сельского поселения, ЕДДС |

| 2 | Усиление ДДС РСО и ЕДДС (при необходимости) | Ч + 1 ч 30 мин | РСО, ЕДДС, администрация Аксеновского сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Проверка работоспособности автономных источников питания и поддержание их в постоянной готовности, отправка автономных источников питания для обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения | Ч + (0 ч 30 мин - 1 ч 00 мин) | РСО, администрация Аксеновского сельского поселения |
|  | подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток |  | Аварийно- восстановительные бригады РСО, администрация Аксеновского сельского поселения |
|  | обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые кварталы |  | Аварийно- восстановительные бригады РСО, администрация Аксеновского сельского поселения |
|  | сбор сведений о наличии и работоспособности автономных источников питания, распределение автономных источников питания по объектам |  | ЕДДС |
| 4 | При поступлении сигнала в администрацию Аксеновского сельского поселения об аварийной ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения: оповещение и сбор комиссии по ЧС и ОПБ (по решению председателя КЧС и ОПБ Лямбирского района при критически низких температурах, остановке котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов,учреждений здравоохранения учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ, повлекших нарушения условий жизнедеятельности людей) маломобильных групп населения, школ, повлекших нарушения условий жизнедеятельности людей) | Немедленно, Ч + 1 ч 30 мин | ЕДДС |

| 5 | Проведение расчетов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения, выдача рекомендаций в администрацию Аксеновского сельского поселения | Ч + 2 ч 00 мин | Администрация Аксеновского сельского поселения, ЕДДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Проведение заседания КЧС и ОПБ Лямбирского района и подготовка распоряжения председателя комиссии по ЧС и ОПБ Лямбирского района "О переводе муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ" (по решению председателя КЧС и ОПБ Лямбирского района при критически низких температурах, остановках котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ, повлекших нарушения условий жизнедеятельности людей) | Ч + (1 ч 30 мин - 2 ч 30 мин) | Председатель КЧС и ОПБ Лямбирского муниципального района, оперативный штаб КЧС и ОПБ |
| 7 | Организация работы оперативного штаба при КЧС и ОПБ Лямбирского района | Ч + 2 ч 30 мин | Глава Лямбирского района |
| 8 | Уточнение (при необходимости): - пунктов приема эвакуируемого населения; - планов эвакуации населения из зоны чрезвычайной ситуации. Планирование обеспечения эвакуируемого населения питанием и материальными средствами первой необходимости. Принятие непосредственного участия в эвакуации населения и размещении эвакуируемых | Ч + 2 ч 30 мин | Эвакоприемная комиссия Лямбирского района |

| 9 | Перевод ОДС в режим ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ (по решению главы администрации Лямбирского района). Организация взаимодействия с органами исполнительной власти по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР) (при необходимости) | Ч + 2 ч 30 мин | Председатель КЧС и ОПБ Лямбирского района, оперативный штаб КЧС и ОПБ Лямбирского района |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Выезд оперативной группы Лямбирского района на место, в котором произошла аварийная ситуация. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварийной ситуации и необходимых сил и средств для ее ликвидации (по решению главы администрации Аксеновского сельского поселения района). Определение количества потенциально опасных и химически опасных предприятий, котельных, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, попадающих в зону возможной ЧС | Ч + (2 ч 00 мин - 3 час 00 мин) | Оперативный штаб КЧС и ОПБ Лямбирского района |
| 11 | Организация несения круглосуточного дежурства руководящего состава администрации Лямбирского района (по решению главы Лямбирского района) | Ч + 3 ч 00 мин | Оперативный штаб КЧС и ОПБ Лямбирского района |
| 12 | Организация и проведение работ по ликвидации аварийной ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения | Ч + 3 ч 00 мин | Оперативный штаб КЧС и ОПБ Лямбирского района |
| 13 | Оповещение населения об аварийной ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости) | Ч + 3 ч 00 мин | Оперативный штаб КЧС и ОПБ Лямбирского района |
| 14 | Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого функционирования отраслей и объектов экономики, жизнеобеспечению населения Лямбирского района | Ч + 3 ч 00 мин | Оперативный штаб КЧС и ОПБ Лямбирского района |

| 15 | Организация сбора и обобщения информации: - о ходе развития аварийной ситуации и проведения работ по ее ликвидации; - о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения Аксеновского сельского поселения; -о состоянии отопительных котельных, тепловых пунктов, систем энергоснабжения, о наличии резервного топлива | Через каждый 1 час (в течение первых суток), 2 часа (в последующие сутки) | Оперативный штаб КЧС и ОПБ Лямбирского района |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения Аксеновского сельского поселения | В ходе ликвидации аварии | Оперативный штаб КЧС и ОПБ Лямбирского района |
| 17 | Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в поселении аварийной ситуации | Ч + 3 ч 00 мин | ОМВД России по Лямбирского району |
| 18 | Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварийных ситуаций на коммунальных системах жизнеобеспечения | По решению председателя комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ Лямбирского района | Аварийно- восстановительные бригады ресурсоснабжающих организаций Лямбирского района |
| По истечении 24 часов после возникновения аварийной ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения (переход аварийной ситуации в режим чрезвычайной ситуации) |  |  |  |
| 19 | Принятие решения и подготовка распоряжения председателя комиссии по ЧС и ОПБ Лямбирского района о переводе муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ | Ч + 24 час 00 мин | Председатель КЧС и ОПБ Лямбирского района |
| 20 | Усиление группировки сил и средств, необходимых для ликвидации ЧС. Приведение в готовность нештатных аварийно- спасательных формирований (НАСФ). Определение количества сил и средств, направляемых в муниципальное образование для оказания помощи в ликвидации ЧС | По решению председателя комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ Лямбирского района | Администрация Лямбирского района |

| 21 | Проведение мониторинга аварийной обстановки в населенных пунктах, где произошла ЧС. Сбор, анализ, обобщение и передача информации в заинтересованные ведомства о результатах мониторинга | Через каждые 2 часа | Оперативный штаб при КЧС и ОПБ Лямбирского района |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 | Подготовка проекта распоряжения о переводе муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | При обеспечении устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения | Секретарь КЧС и ОПБ Лямбирского района |
| 23 | Доведение распоряжения председателя комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ Лямбирского района о переводе звена ОТП РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | По завершении работ по ликвидации ЧС | Оперативный штаб комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ Лямбирского района |
| 24 | Анализ и оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий и действий служб, привлекаемых для ликвидации ЧС | В течение месяца после ликвидации ЧС | Председатель комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ Лямбирского района |

- Формы, необходимые для регламентации документирования процессов по устранению аварийных ситуаций в системе централизованного

теплоснабжения

Документами, определяющими взаимоотношения оперативно - диспетчерских служб теплоснабжающих, теплосетевых организаций и абонентов потребителей тепловой энергии, являются:

- Настоящий План;

- нормативно-техническая документация по технике безопасности и эксплуатации теплогенерирующих установок, тепловых сетей и теплопотребляющих установок;

- инструкции организации, касающиеся эксплуатации и техники безопасности оборудования, разработанные на основе настоящего Плана с учетом утверждённых в законодательном порядке действующих нормативов и правил.

- утвержденные техническими руководителями предприятий и согласованные администрацией схемы локальных систем теплоснабжения, режимные карты работы тепловых сетей и теплоисточников.

Внутренние инструкции должны включать детально разработанный оперативный план действий при авариях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке тепловой энергии, электрической мощности или топлива на источниках теплоснабжения.

К инструкциям должны быть приложены схемы возможных аварийных переключений, указан порядок отключения горячего водоснабжения и отопления, опорожнения тепловых сетей и систем теплопотребления зданий, последующего их заполнения и включения в работу при разработанных вариантах аварийных режимов, должна быть определена организация дежурств и действий персонала при усиленном и внерасчетном режимах теплоснабжения.

Конкретный перечень необходимой эксплуатационной документации в каждой	организации	устанавливается	ее	руководством.

МАКЕТ

оперативного	донесения	о	нарушениях	теплоснабжения потребителей

и	проведении	аварийно - восстановительных	работ

ИНФОРМАЦИЯ

о повреждениях на объектах ЖКХ и проведении	аварийно-восстановительных работ*

(наименование муниципального образования)

| N п/п | Содержание | Информация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование предприятия (управляющей компании) |  |
| 2 | Дата и время повреждения |  |
| 3 | Наименование объекта, его местонахождение |  |
| 4 | Характеристика повреждения (отключение, ограничение) |  |
| 5 | Причина повреждения |  |
| 6 | Балансовая принадлежность поврежденного объекта |  |
| 7 | Количество отключенных потребителей, в т. ч.: - здания и сооружения (в т. ч. жилые); - социально значимые объекты; - население; - объекты жизнеобеспечения |  |
| 8 | Численность граждан, пострадавших во время повреждения |  |
| 9 | Температура наружного воздуха на момент возникновения нарушения, прогноз на время устранения |  |
| 10 | Меры, принятые или планируемые для локализации и ликвидации аварийной ситуации, в т.ч. с указанием количества бригад и их численности, техники. Необходимость привлечения сторонних организаций для |  |
| 11 | Организация - исполнитель работ |  |
| 12 | Проводилось ли заседание КЧС и ОПБ муниципального образования (если проводилось - прилагается копия протокола) |  |
| 13 | Планируемые дата и время завершения работ |  |

| 14 | Ответственное должностное лицо за проведение аварийно- восстановительных работ, контактный телефон |  |
| --- | --- | --- |

* Информация направляется немедленно по факту повреждения, далее по состоянию на 08.00 часов,

13.00 часов, 17.00 часов и по завершении аварийно-восстановительных работ.

ИНСТРУКЦИЯ

о порядке ведения оперативных переговоров и записей.

- Указания по ведению оперативных переговоров.

  - Оперативные переговоры начинаются с взаимного сообщения объекта и фамилии. При пользовании прямыми каналами связи можно ограничиться сообщением своей фамилии.

  - Оперативный дежурный, получивший сообщение должен дать подтверждение о том, что сообщение понято правильно.

  - Все оперативные переговоры с диспетчерами тепловых сетей, котельного цеха должны автоматически фиксироваться на компьютере.

  - Ведение переговоров неслужебного характера по каналам оперативной связи запрещается.

- Указания по ведению оперативных записей.

  - Оперативный журнал является основным оперативным документом оперативного дежурного, должен постоянно находиться на месте дежурства.

  - Записи в журнале должны быть краткими и четкими, без помарок и подчисток. Ошибочно сделанная запись берется в скобки, зачеркивается тонкой чертой так, чтобы ее можно было прочесть, и подписывается лицом, допустившим ошибку.

  - Дежурному запрещается писать между строчек или оставлять незаполненные строчки.

  - Все записи в журнале должны производиться в хронологической последовательности с указанием времени и даты.

  - Оперативно-диспетчерский персонал, должен записать в оперативный журнал информацию в следующем объеме:

- о факте технологического нарушения (аварии);

- о принятых мерах по восстановлению технологического нарушения (ликвидации аварии), привлеченных силах и средствах;

- о предупреждении метеослужбы о приближающихся стихийных явлениях (гроза, ураган, резкое понижение температуры, затопление и т.д.).

- 13. Применение блока электронного моделирования аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Аксеновского сельского поселения

Электронное	моделирование	аварийных	ситуаций	в	системах теплоснабжения Аксеновского сельского поселения не применяется.