РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ   АКСЕНОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ    ЛЯМБИРСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО    РАЙОНА

РЕШЕНИЕ


с. Аксеново
        от 06 октября  2014 года
                                                          №  97
Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения  Аксеновского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия
       В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства РФ от 05 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Уставом Аксеновского  сельского поселения Лямбирского муниципального района, Совет депутатов поселения  р е ш и л :
РЕШИЛ:

        1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения  Аксеновского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия, согласно приложения 1 к настоящему решению.
        2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Аксеновского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия  № 58 от 31.07.2013 г.
        3. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене Аксеновского  сельского поселения Лямбирского муниципального района.
 Председатель Совета  депутатов

 Аксеновского  сельского  поселения:                                 А. К.Исмаилова 
Приложение №1

 Решению Совета депутатов 

Аксеновского  сельского поселения 

№ 97  от 6 октября  2014 года              

Схема водоснабжения  Аксеновского сельского поселения 

Лямбирьского муниципального района республики Мордовия
Содержание

4Введение


5Паспорт схемы


71.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения


71.1.Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории округа на эксплуатационные зоны


81.2.Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения


81.3. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения


91.3.1.Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений


101.3.2.Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды


101.3.3.Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций


101.3.4.Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения


111.3.5.Описание существующих технических и технологических проблем


111.4.Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения.




Введение

Схема водоснабжения Аксеновского сельского поселения разработана в соответствии с требованиями федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении» на период до 2033 года на основании следующих документов:
- технического задания, утверждённого Главой администрации Аксеновского сельского поселения Лямбирьского муниципального района Республики Мордовия.
· генерального плана Аксеновского сельского поселения.
Согласно статье 38 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» от 7.12.2011 №416-ФЗ органы местного самоуправления поселений и городских округов обязаны утверждать схемы водоснабжения. Они войдут в число документов, определяющих направление развития соответствующей территории.
Таким образом, необходимо отметить, что в случаях, если в документах территориального планирования (генеральном плане) перспектива развития поселения (города, населенного пункта) не отражена, необходимо вносить изменения в такие документы, а впоследствии и приводить в соответствие схемы водоснабжения.
Паспорт схемы
Наименование

Схема водоснабжения Аксеновского сельского поселения Лямбирьского муниципального района Республики Мордовия.
Инициатор проекта (муниципальный заказчик)
Глава администрации Аксеновского сельского поселения.
Местонахождение объекта
Россия, Республика Мордовия, Лямбирьский муниципальный район, Аксеновское сельское поселение.
Нормативно-правовая база для разработки схемы
Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ (ред. От 30.12.2012) «О Водоснабжении и водоотведении»
СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;
СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г;
СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;
СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».
Цели схемы
Целями схемы являются:
1)    Развитие систем централизованного водоснабжения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2024 г.

2)    Увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики; улучшение работы систем водоснабжения; повышение качества питьевой воды;
3) Обеспечение надёжного водоотведения, а также гарантируемая очистка сточных вод согласно нормам экологической безопасности и сведение к минимуму вредного воздействия на окружающую среду.
              Способ достижения поставленных целей
Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:
· строительство сетей магистральных водопроводов, обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения  Аксеновского сельского поселения в целом;
· установка приборов учёта;
· снижение вредного воздействия на окружающую среду.
Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы
1. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.
2. Реконструкция и замена устаревшего оборудования и сетей.
3. Увеличение мощности систем водоснабжения.
4. Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.
5. Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а также дальнейшего развития сельского поселения.
Инвестиционная программа
Оперативный контроль осуществляет Глава администрации Аксеновского сельского поселения в соответствии с федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ (ред. От 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении». На данный момент инвестиционная программа не утверждена.
1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения 
1.1.Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории округа на эксплуатационные зоны
В Аксеновском сельском поселении существует централизованная система хозяйственно - питьевого водоснабжения, обеспечивающая нужды населения и  прочих потребителей.

Основным поставщиком воды в Аксеновском сельском поселении является ООО «Лямбирские тепло-водо сети».
Территория Аксеновского сельского поселения расположена в пределах Волго-сурского артезианского бассейна.

Территория сельского поселения относится к обеспеченным водой территориям.

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника водоснабжения, рельеф местности и кратность использования воды различными категориями потребителей.

В Аксеновском сельском поселении существует централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением составляет 100%. Источником водоснабжения  Аксеновского сельского поселения служат 1 скважина.

Таблица №1.1- Общая характеристика скважины
	№ п.п.
	№
скважины
	Год постройки
	Примечание

	1
	22978\1620
	1975
	Задействована в работе


В гидрогеологическом отношении, участки, где расположена водозаборная скважина входит в состав Волго-сурского артезианского бассейна.
Водозаборный узел для водоснабжения расположен в западной части с. Аксеново. Водозаборный узел имеет ограждение зоны строгой охраны в радиусе 70 м. На территории водозаборного узла установлены: водонапорная башня, павильон на арт. скважине. Павильон кирпичный, закрыт на замок, пол в павильоне забетонирован. На арт. скважине установлен кран для отбора проб воды, автоматика. Предусмотрен обогрев скважины в зимнее время (электрический).
Ближайший поверхностный водоток – вставляем р.Мельчарка протекает на расстоянии 600 м от артезианских скважин.

Результаты лабораторных исследований приведены в таблице №1.2

Таблица №1.2 - Химическое исследование
	Фториды
	Железо
	Общая жесткость
	Минерализация
	Йодиды

	ПДК
	факт
	ПДК
	факт
	ПДК
	факт
	ПДК
	факт
	ПДК
	факт

	1,5
	1,56
	0,3
	0,25
	7
	7,2
	1000
	688
	0,125
	< 0,02


1.2.Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения
На данный момент в муниципальном образовании Аксеновского сельского поселения 100% территорий, охвачены централизованной системой водоснабжения.

1.3. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения
В сельском поселении находятся  1 скважина №22978\1620. Эксплуатируемый водоносный горизонт является защищенным от проникновения загрязнения с поверхности земли.
Проведенные гидрогеологические расчеты снижения уровня подземных вод показали, что существующие водозаборные сооружения обеспечивают заявленную потребность в подземных водах, которая составляет 140 м3/сут и 50  тыс. м3/год (на хозяйственно-питьевые цели).
Величина расчетного понижения уровня подземных вод в артезианской скважине  меньше допустимого. Ущерба растительному покрову эксплуатацией не наносится и отрицательного воздействия на химический состав не оказывается.

Подземные воды соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Микробиологические показатели находятся в пределах допустимых норм.

1.3.1.Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений
Участки недр расположены в Аксеновском поселении Лямбирьского района.

Таблица №1.3 - Характеристика эксплуатационных скважин

	№ п.п.
	Паспортный
номер
скважин
	Глубина скважины, м
	Статический уровень, м
	Ориентировочный диаметр обсадочных труб, мм
	Марка насоса

	1
	22978\1620
	187
	150
	203
	ЭЦВ 6-10-185


Суммарный объем добычи подземных вод на участках недр – 140 м3/сут и 50  тыс. м3/год. Запасы подземных вод ранее не утверждались. Участки недр находятся на изученной в геологическом отношении территории. 

Эксплуатируемый водоносный горизонт защищен от поверхностного загрязнения. Граница зоны санитарной охраны первого пояса у скважины составляет 30м.
1.3.2.Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Качество питьевой воды, подаваемой потребителям, удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Водоподготовка не производиться. После подъема вода подается в водонапорную башню и далее в распределительную сеть.

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водозабора хозяйственно-питьевого назначения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО) источника водоснабжения и водопроводных сооружений.

1.3.3.Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций
На территории муниципального образования Аксеновское сельское поселение насосные централизованные станции отсутствуют.

1.3.4.Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения

На территории муниципального образования Аксеновское сельское поселение объектами централизованной системы водоснабжения распоряжается ООО «Лямбирские тепло-водо сети».

Снабжение абонентов холодной питьевой водой муниципального образования Аксеновское сельское поселение осуществляется через систему сетей водопровода. Водопроводная сеть выполнена различным диаметром и уложена, в основном по тупиковой схеме в подземном исполнении.

Существующие мощности водопроводных сооружений и диаметры трубопроводов обеспечивают подачу расчетных расходов воды к потребителям.

Протяженность водопроводных сетей сельского поселения составляет 1,5 км сетей. Физическое состояние сетей удовлетворительное, износ 40%. По причине высокой изношенности аварийность растет. Сети выполнены из таких материалов как сталь.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999 г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Вода, подаваемая потребителю, неудовлетворительного качества.
1.3.5.Описание существующих технических и технологических проблем
Проблемными вопросами в части сетевого водопроводного хозяйства является:
· истечение срока эксплуатации трубопроводов из стали, некоторые участки магистрали водопровода не менялись, износ некоторых достигает 100%;
· истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры;
· достаточно большие потери в системе водоснабжения 12%.
Трубопроводная сеть не снабжена контрольно-профилактическим устройством по обнаружению утечки. Плохое состояние трубопроводной сети является причиной размножения бактерий и вирусов. Все это приводит к аварийности на сетях - образованию утечек, потере объемов воды, отключению абонентов на время устранения аварии. Поэтому необходима своевременная реконструкция и модернизация сетей и запорно-регулирующей арматуры.
Характеристика насосного оборудования  представлена в таблице №1.4

Таблица № 1.4 – Характеристика насосного оборудования
	№ скважины
	Тип, марка
	Производительность, м3/ч
	Напор,

м
	Мощность, кВт

	22978\1620
	ЭЦВ 6-10-185
	6
	10
	8

	Итого
	-
	6
	-
	8


1.4.Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения.
На территории муниципального образования Аксеновское сельское поселение на праве хозяйственного ведения объектами централизованной системы водоснабжения распоряжается ООО «Лямбирские тепло-водо сети».
Схема водоотведения  Аксеновского сельского поселения Лямбирского муниципального района республики Мордовия
Содержание

15Введение


16Паспорт схемы


181.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоотведения


181.1.Описание системы и структуры водоотведения поселения и деление территории округа на эксплуатационные зоны


181.2.Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоотведения


181.3. Канализационные очистные сооружения и прямые выпуски


191.4. Сети централизованных систем водоотведения и сооружений на них


191.5.Резервы и дефициты централизованной системы водоотведения муниципального образования


191.6.Безопасность и надежность централизованных систем водоотведения муниципального образования


201.7.Управляемость централизованных систем водоотведения муниципального образования


201.8.Воздействие на окружающую среду


201.9.Существующие технические и технологические проблемы в централизованных системах водоотведения населенных пунктов


201.10.Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоотведения.




                                           Введение

Схема водоотведения Аксеновского сельского поселения разработана в соответствии с требованиями федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении» на период до 2033 года на основании следующих документов:
- технического задания, утверждённого Главой администрации Аксеновского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия.
· генерального плана Аксеновского сельского поселения.
Согласно статье 38 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» от 7.12.2011 №416-ФЗ органы местного самоуправления поселений и городских округов обязаны утверждать схемы водоотведения. Они войдут в число документов, определяющих направление развития соответствующей территории.
Таким образом, необходимо отметить, что в случаях, если в документах территориального планирования (генеральном плане) перспектива развития поселения (города, населенного пункта) не отражена, необходимо вносить изменения в такие документы, а впоследствии и приводить в соответствие схемы водоотведения.
Паспорт схемы
Наименование

Схема водоотведения Аксеновского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия.
Инициатор проекта (муниципальный заказчик)
Глава администрации Аксеновского сельского поселения.
Местонахождение объекта
Россия, Республика Мордовия, Лямбирский муниципальный район, Аксеновское сельское поселение.
Нормативно-правовая база для разработки схемы
Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ (ред. От 30.12.2012) «О Водоснабжении и водоотведении»
СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г;
Цели схемы
Целями схемы являются:
4)    Развитие систем централизованного водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2024 г.

5)    Увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоотведению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики; улучшение работы систем водоотведения; 
Способ достижения поставленных целей
Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:
· строительство магистральных сетей, обеспечивающих возможность постоянного водоотведения  Аксеновского сельского поселения в целом;
· снижение вредного воздействия на окружающую среду.
Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы
6. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.
7. Реконструкция и замена устаревшего оборудования и сетей.
8. Увеличение мощности систем водоотведения.
9. Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.
10. Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а также дальнейшего развития сельского поселения.
Инвестиционная программа
Оперативный контроль осуществляет Глава администрации Аксеновского сельского поселения в соответствии с федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ (ред. От 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении». На данный момент инвестиционная программа не утверждена.
1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоотведения 
1.1.Описание системы и структуры водоотведения поселения и деление территории округа на эксплуатационные зоны
В Аксеновском сельском поселении существует централизованная система водоотведения. Обеспеченность населения централизованным водоотведением составляет менее 10 %. 

Централизованную систему водоотведения  в Аксеновском сельском поселении обслуживает ООО "Лямбирские тепло-водо сети".       

Схема канализации Аксеновском сельском поселении общесплавная, категория сточных вод -  хозяйственно-бытовые. 

В систему входят внутриквартальные, внутри дворовые и уличные канализационные сети общей протяжённостью 0,3 км.
1.2.Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоотведения
На данный момент в муниципальном образовании Аксеновского сельского поселения менее 10% территорий, охвачены централизованной системой водоотведения.

1.3. Канализационные очистные сооружения и прямые выпуски
Канализационные насосные станции перекачки и очистные сооружения канализации (ОСК) отсутствуют. Сброс стоков осуществляется в р.Мельчарка.

1.4. Сети централизованных систем водоотведения и сооружений на них
Структура канализационных сетей представляет собой классическую схему, выпуски подключаются к внутриквартальным сетям, которые объединяются и транспортируют стоки в уличные сети. Жилые дома и здания, располагающиеся вдоль улиц, подключаются непосредственно к уличным сетям. Рельеф местности города ровный. Самотечные трубопроводы проложены на глубину до 2 м.

Протяженность канализационных сетей Аксеновского сельского поселения составляет 0,3 км сетей. Физическое состояние сетей удовлетворительное, износ 60%. Сети выполнены из таких материалов как чугун. Напорные сети - отсутствуют. 

Для ликвидации аварий, связанных с земляными работами и устранения засоров имеются экскаваторы, бульдозер, вакууммашины.

1.5.Резервы и дефициты централизованной системы водоотведения муниципального образования
Резервы централизованной системы водоотведения отсутствуют.
Дефицитом централизованной системы водоотведения является:
· отсутствие очистные сооружения канализации;
· отсутствие канализационных насосных станций;
· отсутствие напорных трубопроводов от канализационных насосных станций;
· работа некоторых самотечных трубопроводов в режиме заиливания.
1.6.Безопасность и надежность централизованных систем водоотведения муниципального образования
Для безотказной работы системы канализации требуется выполнить строительство очистных сооружений канализации, напорных трубопроводов от канализационных насосных станций, самотечных коллекторов, 

1.7.Управляемость централизованных систем водоотведения муниципального образования
Управляемость системой канализации:

1. Поступления информации в диспетчерскую службу. 

2. Принятие решения, в зависимости от сложности инцидента на уровне диспетчера, начальника службы, главного инженера, директора по мобилизации сил и средств для устранения нештатной ситуации.
1.8.Воздействие на окружающую среду
Сброс стоков осуществляется на расстоянии более 200 м. от жилой застройки, что удовлетворяет требованиям СНиП. Лабораторный анализ сточных вод не производился.

1.9.Существующие технические и технологические проблемы в централизованных системах водоотведения населенных пунктов

1. Истечение срока эксплуатации трубопроводов, обрушение канализационных колодцев.

2. Истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры.

3. Высокая аварийность, частые засоры в сетях водоотведения.

4. Истечение срока эксплуатации насосного оборудования

1.10.Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоотведения.
На территории муниципального образования Аксеновского сельского поселения объектами централизованной системы водоотведения распоряжается ООО "Лямбирские тепло-водо сети".       

